ВП 4983 НИШ

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

РЕМОНТ ТЕП

у касарни ВК “Шивара” у Нишу

Број  набавке: 117/13

– МАРТ 2013.године –

Садржај конкурсне документације:

| Ред. број | Н а з и в д о к у м е н т а | Страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Позив за подношење понуде | 3 |
| 2. | Упутство понуђачу како да сачини понуду, Прилог бр. 1 | 4 |
|  | Спецификација – за ремонт ТЕП у ВК “Шивара” у Нишу, Прилог бр. 1a | 10 |
| 3. | Образац “Подаци о понуђачу”, Прилог бр. 2 | 13 |
| 4. | Образац понуде, Прилог бр. 3 | 14 |
| 5. | Образац за оцену испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавка и упутство како се доказује испуњеност тих услова, Прилог бр. 4 | 18 |
| 6. | Образац изјаве о испуњености услова из члана 44. и 45. Закона о јавним набавкама, Прилог бр. 5 | 19 |
| 7. | Образац изјаве понуђача о евентуалним пословним променама података из члана 45. Закона о јавним набавка, Прилог бр. 6 | 20 |
| 8. | Образац изјаве понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да је измирио све доспеле пословне обавезе, Прилог бр. 7 | 21 |
| 9. | Менично писмо-овлашћење, уз инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, Прилог бр. 8 | 22 |
| 10. | Изјава да се понуђач обавезује на издавање инструмента обезбеђења извршења уговорне обавезе (меница), Прилог бр. 9 | 23 |
| 11. | Образац изјаве понуђача да не наступа са подизвођачен, Прилог бр. 10 | 24 |
| 12. | Образац “Подаци о подизвођачу”, Прилог бр. 11 | 25 |
| 13. | Образац “Учешће подизвођача”, Прилог бр. 12 | 26 |
| 14. | Изјава понуђача да прихвата услове из позива, Прилог бр. 13 | 27 |
| 15. | Модел уговора, Прилог бр. 14 | 28 |
| 16. | Менично писмо-овлашћење, као гаранција испуњења уговорне обавезе и доброг извршења посла, Прилог бр. 15 | 36 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац: ВП 4983 Ниш, ул. Чегарска бб, 18 000 Ниш, на основу члана 6. и члана 9. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (“Сл. Гласник РС” бр. 50/09), позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном документацијом и узму учешће у поступку јавне набавке.

Понудa мора бити у целини припремљенa у складу са чланом 10. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (“Сл. Гласник РС” бр. 50/09), конкурсном документацијом и мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке.

Предмет набавке: Јавна набавка мале вредности, услугом, –Ремонт ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу.

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности.

Број набавке 117/13.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се сматра благовременом ако је ВП 4983, поднета до 30.05.2013.године, најкасније до 10,00 часова.

Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу:

ВП 4983 Ниш, ул. Чегарска бб 18000 Ниш.

На коверти мора да се наведе: “ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 117/13 – Ремонт ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу.

Уколико понуђачи лично достављају понуде, неопходно је да их предају у деловодство, канцеларија бр.2, објекат бр.139 у касарни ''Књаз Михаило'' у Нишу.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није приспела у ВП 4983 Ниш до датума и сата наведених у позиву за подношење понуде.

Комисија за јавне набавке ВП 4983 Ниш, по окончању поступка отварања понуда, вратиће неблаговремено поднету понуду неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

1.2. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, на адреси: ВП 4983 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш, учионица бр.1. објекат бр.138 у касарни ''Књаз Михаило'' у Нишу.

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда морају комисији ВП 4983 Ниш поднети пуномоћја – писмена овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда. Писмена овлашћења морају имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

Одлука о избору најповољније понуде о јавној набавци биће донета у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

ГВ

ЗА ВОЈНУ ПОШТУ 4983 НИШ

м а ј о р

сц Горан Јанковић

Прилог бр. 1

2.                  УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

2.1. ПРЕДМЕТ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Предмет јавне набавке мале вредности је услуга - Ремонт ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу

Извршење ремонта ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу, према спецификацији - предмеру радова у Прилогу бр.1а. конкурсне документације

Понуда се подноси за комплетне радове из прилога 1а за ремонт ТЕП.

Уколико се понуда не поднесе за све врсте и целокупне радове, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неисправна.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” број 116/08).

2.2. УСЛОВИ ПОНУДЕ

Понуда ће се сматрати исправном ако понуђач поднесе следећа документа:

- Образац “подаци о понуђачу”, попуњен, потписан и оверен печатом (Прилог бр. 2).

- Образац понуде (оригинал) попуњен, потписан и оверен печатом (Прилог бр. 3).

- Образац за оцену испуњености услова, попуњен, потписан и оверен печатом (Прилог бр. 4)

- Извод о регистрацији привредног субјекта, не старији од 6 (шест) месеци од дана слања позива за достављање понуде.

- Оснивачки акт понуђача из кога се види да је понуђач основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;

- Образац “М” (фотокопију) за стално запошљена лица машински инжењер, електро-заваривач и аутогени заваривач;

- Вежећа уверења-атесте за стручну оспособњеност (фотокопију), за лица на радним местима, електро-заваривач и аутогени заваривач;

- Списак изведених радова или пружених услуга за период од претходне три године, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца.

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве, и то:

- Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњава услове из члана 44. и 45. Закона о јавним набавкама (Прилог бр.  5).

- Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да ће у року од 5 дана од настале пословне промене о истој обавестити наручиоца, (Прилог бр. 6).

- Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да је измирио све доспеле пословне обавезе, у складу са прописима земље у којој има седиште,        (Прилог бр. 7).

- Изјава понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора (Прилог бр. 9).

- Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем (попуњава се само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем) (Прилог бр. 10);

- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, “подаци о подизвођачу” (Прилог бр. 11);

- Учешће подизвођача (Прилог бр. 12);

- Изјава понуђача да прихвата услове из позива (Прилог бр. 13)

- Модел уговора- попунити прву страницу (подаци о понуђачу), сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора. (Прилог бр. 14).

- Инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

      - Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Приложенe меницe се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу Одлуке наручиоца. У складу са Законом о платном промету (''Сл. гласник РС'' бр. 31/11) менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;

      - Извод са интернет странице НБС - регистра меница и овлашћења на коме се види да су достављене менице регистроване или копију Захтева за регистрацију меница - у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11);

      - Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде);

      - Менично писмо - овлашћење да се меница на износ од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде. За исправност понуде довољно је да менично овлашћење буде само оверено и потписано од стране овлашћеног лица. (Прилог бр. 8)

Потписи овлашћеног лица и печати на меницама, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа треба да буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа треба да буду исти. У случају било каквог неслагања, извршиће се провера наплативости меница код надлежне банке на основу приложене документације у понуди. Понуда ће бити оцењена као исправна уколико су менице наплативе.

НАПОМЕНА: У понуди, документа сложити по горе наведеном редоследу.

2.3. ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена читко написана на српском језику, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

2.4. МЕСТО, НАЧИН И РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА

Реализација предметних услуга испитивањаи ревизије биће извршена на ТЕП у касарни ”Шивара” у Нишу.

Рок за завршетак радова мора бити изражен у данима од дана обостраног потписивања уговора. Рок за завршетак радова не може бити краћи од 3 нити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора. Уколико је понуђени рок испоруке краћи или дужи од траженог, понуда се одбија као неисправна. Реализатор радова је у обавези да најави крајњем кориснику уговорене радове на ТЕП, 3 дана пре почетка истих.

Уколико извођач из објективних разлога не може извршити радове у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац радова је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори извођачу. Уколико наручилац не одговори извођачу  писаним дописом  у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

2.5.  ИЗМЕНЕ , ДОПУНЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Измене, допуне и додатна појашњења у вези са припремом понуде, вршиће се у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама. Питања везана за конкурсну документацију послати на адресу ВП 4983, ул Чегарска бб, 18000 Ниш, са назнаком „Питања за јавну набавку број 117/13 – “Ремонт ТЕП”, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у најкраћем року, а најкасније 2 дана од дана пријема захтева за објашњење, писмено одговорити свим потенцијалним понуђачима који су примили документацију.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

2.6. ИЗРАДА ПОНУДЕ

2.6.1. Облик понуде

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Свака страна обрасца понуде мора бити оверена печатом и парафирана од стране понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На коверти мора да се наведе:

- “ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 117/13 – Ремонт ТЕП у касарни ВК “Шивара” у Нишу (на предњој страни коверте).

- Назив-име понуђача, адреса и број телефона (на полеђини коверте)

2.6.2. Спецификација предмер радова за ремонт ТЕП

Количина и опис потребних радова јавне набавке су дати у Прилогу бр. 1а конкурсне документације.

Тражене карактеристике радова морају бити испуњене.

У супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

2.6.3. Цена

Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Јединичне цене за извођење предметних радова за сваку позицију из достављеног предмера  формирати, без пореза на додату вредност (ПДВ). ПДВ обрачунати и исказати у рекапитулацији.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 57. Закона  о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 116/08).

Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу понуде. Наручилац ће сходно члану 58. став 3. Закона о јавним набавкама уз сагласност понуђача изврши корекцију рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања понуде.

2.6.4. Рок плаћања

Рок плаћања (најмање 30 дана) од дана квалитативног пријема услуга.

Рачун испоставља понуђач на основу потврђеног документа, записника, о квалитативном пријему услуге од стране надзорног органа корисника у року од 7 дана од дана завршетка реализације ремонта ТЕП. Уколико понуђач не достави комплетну исплатну документацију наведену у уговору у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је давалац услуга каснио са достављањем исплатне документације.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неисправна.

2.6.5. Квалитет

Квалитет изведених радова мора у свему одговарати  важећим прописима, нормативима и стандардима за врсте радова који се изводе.

2.6.6. Начин контроле, квалитативни пријем и коначни обрачун пружених услуга

Наручилац ће одредити стручно лице које ће вршити стални стручни надзор над радовима даваоца услуге, ради проверавања или обезбеђења њиховог уредног извођења, нарочито у погледу врста, количина или квалитета радова, материјала, опреме и предвиђених рокова.

Комисија ће квалитативни пријем пружених услуга извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када надзорни орган наручиоца  констатује да су сви радови завршени.

2.6.7. Гаранција

Општа гаранција за извршену услугу ремонта ТЕП мора износити најмање 12 месеци од дана квалитативног пријема услуга, односно од датума када је записнички констатован квалитативни пријем услуга.

2.6.8. Поверљивост података

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понудe нити у наставку поступка или касније. Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који су на други начин доступни, као и пословне податке који су прописани или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Комисија ВП 4983 Ниш ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано “Поверљиво”, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу , поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво". Комисија ВП 4983 Ниш не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

2.6.9. Уговорна казна

Ако давалац услуге прекорачи рок за извршење услуге ремонта ТЕП дужан је да плати уговорну казну у износу од 2‰ (два промила) за сваки дан закашњења у испоруци, с тим да уговорна казна не може да буде већа од 5% вредности добара испоручених са закашњењем.

Ако давалац услуге не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са реализацијом радова предметне услуге, изнад рока покривеног казненим одредбама Наручилац без сагласности даваоца услуга, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10% нереализоване вредности уговора, поднесе на наплату банци код које продавац има отворен текући рачун.

2.7. МЕРЕ СИГУРНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ МЕСТА РАДОВА

Давалац услуга је дужан да за време извођења предметних радова на ТЕП-у спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси давалац услуга.

По завршетку радова, извођач је дужан да  са ТЕП повуче своје раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси давалац услуга.

2.8. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Понуда са варијантама није дозвољена.

2.9. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуде.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија као неисправна.

2.10. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА

На основу члана 78. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуду, одбије неисправну и неодговарајућу понуду, а може да одбије и неприхватљиву понуду.

2.11. ОБУСТАВЉАЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана. 78. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће понављати у току исте буџетске године (чл. 79. став 2. Закона о јавним набавкама).

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

2.12. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара донеће се применом критеријума "најнижа понуђена цена".

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријум – краћи рок извршења услуге ремонта ТЕП.

2.13. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Комисија за јавну набавку саставља писани извештај о стручној оцени понуде, на основу којег наручилац доноси Одлуку о избору најповољнијег понуђача и доставља је свим понуђачима у року од три дана од доношења одлуке.

2.14 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 107. Закона о јавним набавкама и по добијању мишљења Дирекције за имовинско - правне послове секретаријата МО на нацрт уговора.

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 7 дана од пријема писаног позива наручиоца. Позив за закључење уговора ће бити достављен путем поште са повратницом.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (Члан 82. став 2. Закона о јавним набавкама).

2.15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти предмет набавке (правоснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза), одбије понуду у складу са Чланом 47. Закона о јавним набавкама.

2.16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 107-118) који уређују поступак заштите права понуђача и јавног интереса.

Понуђач захтев подноси наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом у року од 8 дана од дана пријема Одлуке о избору најповољније понуде.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 30.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха: Републичке административне таксе, корисник: Буџет Републике Србије.

Прилог 1а

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А  Р А Д О В А

ЗА РЕМОНТ ТЕП у ВК “Шивара” у Нишу

| Р.бр |  | Опис позиције | Јед. мера | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНСТАЛАЦИЈА НАПАЈАЊА И РЕГУЛАЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА |  |  |  |  |
| Машински радови |  |  |  |  |
|  | Демонтажа постојећег напојног колектора НО100х4000мм за заједничко напајање котлова |  | ком | 1 |
|  | Демонтажа постојећег заобилазног вода (бај-паса) НО32х цца1000мм са запорним вентилом и контра прирубницама НО32 , код напојних пумпи. |  | ком | 1 |
|  | Демонтажа термометра са потисног вода. |  | ком | 1 |
|  | Демонтажа потисног дела цевовода НО50 десне пумпе на месту спајања с левом пумпом, дужине цца 2м. |  | ком | 1 |
|  | Демонтажа постојећих ниво регулатора |  | ком | 2 |
|  | Испорука и монтажа хамбуршког лука НО50 ком1, који ће омогућити функционисање леве пумпе. |  | ком | 1 |
|  | Испорука и монтажа потисног цевовода од десне пумпе до запорног вентила НО65 на улазу воде у леви котао и спајање постојећег цевовода на запорни вентил НО65 на десном котлу, са испоруком и уградњом следећег материјала: |  |  |  |
|  | -цев бешавна Ф60,3х3,2, Ч.1212 |  | м | 21 |
|  | -хамбуршки лук 90о, Ф 60,3х3,2, Ч.1212 |  | ком | 18 |
|  | -редукција Ф 76,1- Ф 60,3, Ч.1212 |  | ком | 2 |
|  | -редукција Ф 60,3- Ф 42,4, Ч.1212 |  | ком | 2 |
|  | -равни неповратни вентил НО32 НП16 |  | ком | 1 |
|  | -прирубница с грлом НО32 НП16 |  | ком | 2 |
|  | -заптивни сет прирубнички НО32 НП16 |  | ком | 2 |
|  | -носачи и ослонци цевовода |  | кпл | 1 |
|  | Монтажа термометра на заједнички усисни цевовод, уз претходно бушење отвора и испоуку и заваривање муфа од 1/2" |  | ком | 1 |
|  | Испорука чепа поцинкованог ½“ и затварање претходног прикључка термометра |  | ком | 1 |
|  | Испорука и монтажа запорног вентила између напојних цевовода који омогућује преусмеравање тока воде, са испоруком и уградњом следећег материјала: |  |  |  |
|  | -Т комад Ф60,3х3,2, Ч.1212 |  | ком | 2 |
|  | -равни запорни вентил НО50 НП16 |  | ком | 1 |
|  | -прирубница с грлом НО50 НП16 |  | ком | 2 |
|  | -заптивни сет прирубнички НО50 НП16 |  | ком | 2 |
|  | Испорука и монтажа заобилазног вода (бај-паса) за обе напојне пумпе, са испоруком и уградњом следећег материјала: |  |  |  |
|  | -цев бешавна Ф42,4х3,2, Ч.1212 |  | м | 3 |
|  | -хамбуршки лук 90о, Ф42,4х3,2, Ч.1212 |  | ком | 6 |
|  | -равни запорни вентил НО32 НП16 |  | ком | 1 |
|  | -прирубница с грлом НО32 НП16 |  | ком | 2 |
|  | -заптивни сет прирубнички НО32 НП16 |  | ком | 4 |
|  | Испитивање непропусности цевовода и заптивних спојева |  | кпл | 1 |
|  | Испорука и монтажа нових ниво регулатора који садрже: -кућиште ниво регулатора са прирубничким спојем НО20 НП16, осног растојања Л= 340мм, 1 ком -3 ком сонде нивоа за: - укључивање и искључивање пумпе - блокаду минималног нивоа - звучну и светлосну сигнализацију мин. нивоа - одмуљни вентил, 1 ком -заптивни прирубнички сет НО20 НП16, 2 ком |  | кпл | 2 |
|  | Испорука и монтажа одмуљног цевовода за одмуљивање ниво регулатора, са следећим материјалом: |  |  |  |
|  | -цев бешавна Ф21,3х2,6, Ч.1212 |  | м | 6 |
|  | -прикључни сет с холендер навртком Р3/4“ |  | ком | 6 |
|  | Чишћење цевовода, испорука и фарбање осно-вном и завршном плавом фарбом, у 2 премаза |  | м2 | 5 |
| Електро радови |  |  |  |  |
| 1. |  | Испорука и монтажа електро ормарића са опремом за аутоматско и ручно управљање нивоом воде у котловима, који садржи следећу опрему: -ел.ормарић 300х400 са вратима, 1 ком -гребенасти прекидач 0-1-2, 10А, трополни, 2 ком -нивосклопка 220V, 4 ком -аутоматски осигурач једнополни, 6А, 2 ком -помоћни реле с подножјем, 220V, 5 ком -сигнална труба 220V, 100dB, 1 ком -сигнална светиљка Ø22, 220 V, зелена, 2 ком -сигнална светиљка Ø22, 220 V, црвена, 2 ком -тастер Ø22, 1NO+1NC, 2 ком -монтажна Ц шина, 1 м -ПВЦ канал с поклоп. и прорез. ш25хв40, 2 м -уводница ПВЦ, Пг16, 5 ком -уводница ПВЦ, Пг13,5, 10 ком -ВС клеме 2,5мм2, 20 ком -П/Ф проводник, црни, 0,75мм2, 20 м -П/Ф проводник, плави, 0,75мм2, 5 м -натписне налепнице, 1 кпл -ситни материјал(вијци,стопице,бројеви, типли.) -израда и испорука електро шеме у 4 примерка | кпл | 1 |
| 2. |  | Испорука, монтажа и повезивање каблова са ел. ормарићем, ниво регулаторима и постојећим котловским командним ормаром: |  |  |
|  |  | -кабл „PP-Y“, 4х1,5мм2 | м | 30 |
|  |  | -кабл „PP-L“, 5х0,75мм2 | м | 10 |
|  |  | -заштитно сапа црево Ø16мм | м | 20 |
|  |  | -монтажни материјал (типле,обујмице,вијци....) | кпл | 1 |
| 3. |  | Пуштање у погон опреме у присуству надзорног органа | кпл | 1 |
| ИЗРАДА НАПОЈНОГ РЕЗЕРВОАРА ОД 6м3 |  |  |  |  |
| Грађевински радови |  |  |  |  |
| 1. |  | Демонтажа постојећих металних врата димензије 135х230цм комплет са рушењем дела зида димензије 0,5х2м | ком | 1 |
| 2. |  | Подупирање постојећег хоризонталног серклажа на делу врата, обезбеђивање отвора за изношење и уношење напојног резервара | ком | 1 |
| 3. |  | Зидање пуном опеком димензије 0,5х2,0м и малтерисање истог са обрадом шпалетни након монтаже врата | кпл | 1 |
| 4. |  | Монтажа постојећих металних врата димензије 135х230цм | ком | 1 |
| 5. |  | Шприцање дела фасаде у тону постојеће | кпл | 1 |
| Машински радови |  |  |  |  |
| 1. |  | Демонтажа постојећег напојног резервоара V=6m3 комплет са дегазатором и транспорт истог од котларнице до места које одреди инвеститор у кругу касарне "Шивара" | ком | 1 |
| 2. |  | Израда атестно техничке документације за израду новог напојног резервоара V=6m3 и предаја исте инвеститору | ком | 1 |
| 3. |  | Израда, испорука и уградња напојног резервоара V=6m3 од материјала S235JRG2, са свим потребним прикључцима, перфорираном цеви, дегазатором притиска 0,5 бар, споља заштићен основном бојом, изнутра без заштите. Напомена:радна висина 3,5м | ком | 1 |
| 4. |  | Прерада веза и повезивање напојног резервоара V=6m3 на постојећу инсталацију | ком | 1 |
| 5. |  | Испитивање напојног резервоара V=6m3 у присуству надзорног органа | ком | 1 |
| 6. |  | Израда изолације напојног резервоара од минералне вуне дебљине 70мм у облози од алуминијумског лима b=0,8мм | м2 | 35 |
| Припремно завршни радови |  |  |  |  |
| 1. |  | Припремно завршни радови који подразумевају упознавање са градилиштем, транспортне трошкове, постављање потребних скела, помоћне радове за уградњу, избацивање шута, чишћење градилишта и остале пратеће послове | п а у ш а л |  |

Прилог бр. 2

## 3.                                            ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Податке уписати у празне кућице

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛ./ФАКС: |  |
| ПОРЕСКИ БРОЈ: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОТВРЂУЈЕ И ЛИЧНО ЈЕМЧИ ДА СУ ДОКУМЕНТА  ПРИЛОЖЕНА УЗ ПОНУДУ ВЕРНА ОРИГИНАЛУ И ДА СУ, НА ДАН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ВАЖЕЋА У ПОГЛЕДУ ЧИЊЕНИЦА ИЗНЕТИХ У ЊИМА.

Место и датум:				                                          	       Понуђач:

_______________                                                                             _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Прилог бр. 3

4.                             ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Понуђач (назив и седиште)

ПИБ

Датум и место     ___________________

Особа за контакт ___________________

На основу позива за прикупљање понуда за јавну набавку мале вредности бр. 117/13 - “Ремонт ТЕП”, дајемо понуду како следи:

| Р.бр |  | Опис позиције |  |  |  | Јед. мера | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНСТАЛАЦИЈА НАПАЈАЊА И РЕГУЛАЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Машински радови |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажа постојећег напојног колектора НО100х4000мм за заједничко напајање котлова |  |  |  |  | ком | 1 |
|  | Демонтажа постојећег заобилазног вода (бај-паса) НО32х цца1000мм са запорним вентилом и контра прирубницама НО32 , код напојних пумпи. |  |  |  |  | ком | 1 |
|  | Демонтажа термометра са потисног вода. |  |  |  |  | ком | 1 |
|  | Демонтажа потисног дела цевовода НО50 десне пумпе на месту спајања с левом пумпом, дужине цца 2м. |  |  |  |  | ком | 1 |
|  | Демонтажа постојећих ниво регулатора |  |  |  |  | ком | 2 |
|  | Испорука и монтажа хамбуршког лука НО50 ком1, који ће омогућити функционисање леве пумпе. |  |  |  |  | ком | 1 |
|  | Испорука и монтажа потисног цевовода од десне пумпе до запорног вентила НО65 на улазу воде у леви котао и спајање постојећег цевовода на запорни вентил НО65 на десном котлу, са испоруком и уградњом следећег материјала: |  |  |  |  |  |  |
|  | -цев бешавна Ф60,3х3,2, Ч.1212 |  |  |  |  | м | 21 |
|  | -хамбуршки лук 90о, Ф 60,3х3,2, Ч.1212 |  |  |  |  | ком | 18 |
|  | -редукција Ф 76,1- Ф 60,3, Ч.1212 |  |  |  |  | ком | 2 |
|  | -редукција Ф 60,3- Ф 42,4, Ч.1212 |  |  |  |  | ком | 2 |
|  | -равни неповратни вентил НО32 НП16 |  |  |  |  | ком | 1 |
|  | -прирубница с грлом НО32 НП16 |  |  |  |  | ком | 2 |
|  | -заптивни сет прирубнички НО32 НП16 |  |  |  |  | ком | 2 |
|  | -носачи и ослонци цевовода |  |  |  |  | кпл | 1 |
|  | Монтажа термометра на заједнички усисни цевовод, уз претходно бушење отвора и испоуку и заваривање муфа од 1/2" |  |  |  |  | ком | 1 |
|  | Испорука чепа поцинкованог ½“ и затварање претходног прикључка термометра |  |  |  |  | ком | 1 |
|  | Испорука и монтажа запорног вентила између напојних цевовода који омогућује преусмеравање тока воде, са испоруком и уградњом следећег материјала: |  |  |  |  |  |  |
|  | -Т комад Ф60,3х3,2, Ч.1212 |  |  |  |  | ком | 2 |
|  | -равни запорни вентил НО50 НП16 |  |  |  |  | ком | 1 |
|  | -прирубница с грлом НО50 НП16 |  |  |  |  | ком | 2 |
|  | -заптивни сет прирубнички НО50 НП16 |  |  |  |  | ком | 2 |
|  | Испорука и монтажа заобилазног вода (бај-паса) за обе напојне пумпе, са испоруком и уградњом следећег материјала: |  |  |  |  |  |  |
|  | -цев бешавна Ф42,4х3,2, Ч.1212 |  |  |  |  | м | 3 |
|  | -хамбуршки лук 90о, Ф42,4х3,2, Ч.1212 |  |  |  |  | ком | 6 |
|  | -равни запорни вентил НО32 НП16 |  |  |  |  | ком | 1 |
|  | -прирубница с грлом НО32 НП16 |  |  |  |  | ком | 2 |
|  | -заптивни сет прирубнички НО32 НП16 |  |  |  |  | ком | 4 |
|  | Испитивање непропусности цевовода и заптивних спојева |  |  |  |  | кпл | 1 |
|  | Испорука и монтажа нових ниво регулатора који садрже: -кућиште ниво регулатора са прирубничким спојем НО20 НП16, осног растојања Л= 340мм, 1 ком -3 ком сонде нивоа за: - укључивање и искључивање пумпе - блокаду минималног нивоа - звучну и светлосну сигнализацију мин. нивоа - одмуљни вентил, 1 ком -заптивни прирубнички сет НО20 НП16, 2 ком |  |  |  |  | кпл | 2 |
|  | Испорука и монтажа одмуљног цевовода за одмуљивање ниво регулатора, са следећим материјалом: |  |  |  |  |  |  |
|  | -цев бешавна Ф21,3х2,6, Ч.1212 |  |  |  |  | м | 6 |
|  | -прикључни сет с холендер навртком Р3/4“ |  |  |  |  | ком | 6 |
|  | Чишћење цевовода, испорука и фарбање осно-вном и завршном плавом фарбом, у 2 премаза |  |  |  |  | м2 | 5 |
| Понуђена вредност за машинске радове без ПДВ-а : |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а за машинске радове : |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна понуђена вредност за машинске радове са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |  |
| Електро радови |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Испорука и монтажа електро ормарића са опремом за аутоматско и ручно управљање нивоом воде у котловима, који садржи следећу опрему: -ел.ормарић 300х400 са вратима, 1 ком -гребенасти прекидач 0-1-2, 10А, трополни, 2 ком -нивосклопка 220V, 4 ком -аутоматски осигурач једнополни, 6А, 2 ком -помоћни реле с подножјем, 220V, 5 ком -сигнална труба 220V, 100dB, 1 ком -сигнална светиљка Ø22, 220 V, зелена, 2 ком -сигнална светиљка Ø22, 220 V, црвена, 2 ком -тастер Ø22, 1NO+1NC, 2 ком -монтажна Ц шина, 1 м -ПВЦ канал с поклоп. и прорез. ш25хв40, 2 м -уводница ПВЦ, Пг16, 5 ком -уводница ПВЦ, Пг13,5, 10 ком -ВС клеме 2,5мм2, 20 ком -П/Ф проводник, црни, 0,75мм2, 20 м -П/Ф проводник, плави, 0,75мм2, 5 м -натписне налепнице, 1 кпл -ситни материјал(вијци,стопице,бројеви, типли.) -израда и испорука електро шеме у 4 примерка |  |  |  | кпл | 1 |
| 2. |  | Испорука, монтажа и повезивање каблова са ел. ормарићем, ниво регулаторима и постојећим котловским командним ормаром: |  |  |  |  |  |
|  |  | -кабл „PP-Y“, 4х1,5мм2 |  |  |  | м | 30 |
|  |  | -кабл „PP-L“, 5х0,75мм2 |  |  |  | м | 10 |
|  |  | -заштитно сапа црево Ø16мм |  |  |  | м | 20 |
|  |  | -монтажни материјал (типле,обујмице,вијци....) |  |  |  | кпл | 1 |
| 3. |  | Пуштање у погон опреме у присуству надзорног органа |  |  |  | кпл | 1 |
| Понуђена вредност за електро радове без ПДВ-а : |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а за електро радове : |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна понуђена вредност за електро радове са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗРАДА НАПОЈНОГ РЕЗЕРВОАРА ОД 6м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Грађевински радови |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Демонтажа постојећих металних врата димензије 135х230цм комплет са рушењем дела зида димензије 0,5х2м |  |  |  | ком | 1 |
| 2. |  | Подупирање постојећег хоризонталног серклажа на делу врата, обезбеђивање отвора за изношење и уношење напојног резервара |  |  |  | ком | 1 |
| 3. |  | Зидање пуном опеком димензије 0,5х2,0м и малтерисање истог са обрадом шпалетни након монтаже врата |  |  |  | кпл | 1 |
| 4. |  | Монтажа постојећих металних врата димензије 135х230цм |  |  |  | ком | 1 |
| 5. |  | Шприцање дела фасаде у тону постојеће |  |  |  | кпл | 1 |
| Понуђена вредност за грађевинске радове без ПДВ-а : |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а за грађевинске радове : |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна понуђена вредност за грађевинске радове са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |  |
| Машински радови |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Демонтажа постојећег напојног резервоара V=6m3 комплет са дегазатором и транспорт истог од котларнице до места које одреди инвеститор у кругу касарне "Шивара" |  |  |  | ком | 1 |
| 2. |  | Израда атестно техничке документације за израду новог напојног резервоара V=6m3 и предаја исте инвеститору |  |  |  | ком | 1 |
| 3. |  | Израда, испорука и уградња напојног резервоара V=6m3 од материјала S235JRG2, са свим потребним прикључцима, перфорираном цеви, дегазатором притиска 0,5 бар, споља заштићен основном бојом, изнутра без заштите. Напомена:радна висина 3,5м |  |  |  | ком | 1 |
| 4. |  | Прерада веза и повезивање напојног резервоара V=6m3 на постојећу инсталацију |  |  |  | ком | 1 |
| 5. |  | Испитивање напојног резервоара V=6m3 у присуству надзорног органа |  |  |  | ком | 1 |
| 6. |  | Израда изолације напојног резервоара од минералне вуне дебљине 70мм у облози од алуминијумског лима b=0,8мм |  |  |  | м2 | 35 |
| Понуђена вредност за машинске радове без ПДВ-а : |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а за машинске радове : |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна понуђена вредност за машинске радове са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |  |
| Припремно завршни радови |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Припремно завршни радови који подразумевају упознавање са градилиштем, транспортне трошкове, постављање потребних скела, помоћне радове за уградњу, избацивање шута, чишћење градилишта и остале пратеће послове |  |  |  | п а у ш а л |  |
| Понуђена вредност за припремно завршне радове без ПДВ-а : |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а за припремно завршне радове : |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна понуђена вредност за припремно завршне са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |  |

Укупна вредност без ПДВ-а ................................................  ________________ дин.

Износ ПДВ-а .............................................................................................. _____%

Износ ПДВ-а ...........................................................................  ________________ дин.

Укупна вредност са ПДВ-ом .................................  ________________ дин.

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ...................................... ______ дана од дана квалитативног пријема услуге.

Рок за завршетак радова ( не краћи од 3 и не дужи од 30 дана): ........... ______ дана од дана потписивања уговора.

Гарантни рок – општа гаранција (најмање 12 месеци) је ...................... ______ месеци од дана квалитативног пријема услуге.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана): ............................................... ______ дана од дана отварања понуде.

Место и датум:				                                          	       Понуђач:

_______________                                                                             _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

НАПОМЕНА: Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

Прилог бр. 4

5. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

У складу са  чланом 6.  став 1. тачка 5. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (“Сл. гласник РС” бр. 50/08), заинтересовани понуђачи су обавезни да приложе попуњен образац за оцену испуњености услова, са прилозима којима то доказују, према следећем:

| Докази о испуњености услова |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив документа | Број и датум издавања | Издат од стране: |
| 1. | Извод о регистрацији привредног субјекта, не старији од 6 (шест) месеци од дана слања позива за достављање понуде. |  |  |
| 2. | Оснивачки акт понуђача из кога се види да је понуђач основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке |  |  |
| 3. | Образац “М” (фотокопију) за стално запошљена лица машински инжењер, електро-заваривач и аутогени заваривач |  |  |
| 4 | Вежећа уверења-атесте за стручну оспособњеност (фотокопију), за лица на радним местима, електро-заваривач и аутогени заваривач |  |  |
| 5 | Списак изведених радова или пружених услуга за период од претходне три године, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца |  |  |

(документа сложити по наведеном редоследу)

Место и датум:				                                          	       Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Прилог бр. 5

## 6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 44. И 45. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо услове из члана 44. и 45. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” број 116/08).

Изјава се даје за потребе учешћа за јавну набавку мале вредности бр. 117/13 – “Ремонт ТЕП”

Место и датум:				                                          	       Понуђач:

_______________                                                                             _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Прилог бр. 6

## 7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ЕВЕНТУАЛНИМ ПОСЛОВНИМ ПРОМЕНАМА ПОДАТАКА ИЗ ЧЛАНА 45. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо у року од 5 дана од дана настанка пословне промене о истој обавестити наручиоца и документовати на прописан начин.

Место и датум:				                                          	       Понуђач:

_______________                                                                             _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Прилог бр. 7

## 8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ ИМА СЕДИШТЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном и материјалном одговорношћу да смо измирили све доспеле пословне обавезе у складу са прописима земље у којој имамо седиште.

Место и датум:				                                          	       Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Прилог бр. 8

## 9.          МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (Доставља се уз понуду)

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (“СГ РС”, бр 56/11)

_____________________________________, __________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		       	   (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

ВОЈНОЈ ПОШТИ 4983 НИШ да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број __________ од ________2013.године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења ВОЈНА ПОШТА 4983 НИШ може попунити меницу са клаузулом "без протеста, без трошкова" на износ од _____________________ дин. по основу напред наведене понуде, а у случају:                                  (3% вредности понуде)

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о купопродаји __________________________ (навести врсту добара), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 2 (две) бланко-сопствене менице бр. __________________________________________.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум:				                                          	       Понуђач:

_______________                                                                             _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Прилог бр. 9

## 10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорних обавеза, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају неиспуњења уговорених обавеза, знатног закашњења са испоруком или једностраног раскида уговора.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% нереализоване вредности уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са реализацијом уговорене услуге више од 25 дана или једностраног раскида уговора.

- Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''СЛ. гласник РС'' бр. 56/11): Извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване и да им је основ издавања ''УГОВОР О ПРОМЕТУ РОБЕ И УСЛУГА''

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а менице (за испуњење уговорене обавезе) се достављају приликом потписивања уговора.

Место и датум:				                                          	       Понуђач:

_______________                                                                             _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Прилог бр. 10

## 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са позивом за подношење понуда за ЈНМВ бр. 117/13 – Ремонт ТЕП, а за доделу уговора за извођење комплета радова на ремонту ТЕП-а у ВК “Шивара” у Нишу, према Специфукацији - предмеру радова у Прилогу бр.1а који се саставни део конкурсне документације, изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум:				                                          	       Понуђач:

_______________                                                                             _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Прилог бр. 11

## 12.                                            ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Податке уписати у празне кућице

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛ./ФАКС: |  |
| ПОРЕСКИ БРОЈ: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОТВРЂУЈЕ И ЛИЧНО ЈЕМЧИ ДА СУ ДОКУМЕНТА  ПРИЛОЖЕНА УЗ ПОНУДУ ВЕРНА ОРИГИНАЛУ И ДА СУ, НА ДАН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ВАЖЕЋА У ПОГЛЕДУ ЧИЊЕНИЦА ИЗНЕТИХ У ЊИМА.

Место и датум:				                                          	       Понуђач:

_______________                                                                             _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Прилог бр. 12

## 13. УЧЕШЋЕ  ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са позивом за достављање понуда, а у циљу доделе Уговора за извршење комплета радова на Ремонту ТЕП-а,  према Спецификацији - предмеру радова у Прилогу бр.1а. у прилогу конкурне документације, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

- у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује _____________________, што износи _____% понуде.

- у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује _____________________, што износи _____% понуде.

- у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује _____________________, што износи _____% понуде.

Место и датум:				                                          	       Понуђач:

_______________                                                                             _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.

Прилог бр. 13

## 14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА

Изјављујемо под пуном моралном и материјалном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из позива за достављање понуде, а у циљу доделе уговора за извршење комплета радова на ремонту ТЕП-а у ВК “Шивара” у Нишу  према Спецификацији предмеру радова у Прилогу бр.1а.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део Уговора, који не може бити контрадикторан условима из позива за достављање понуде.

Место и датум:				                                          	       Понуђач:

_______________                                                                             _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Прилог бр. 14

.15.                                                Модел уговора                                                     .

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

УГОВОР бр. ____________

ЗА РЕМОНТ ТЕП у ВК “Шивара” у Нишу

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВП 4983 Ниш,

коју заступа мајор сц Горан Јанковић- у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА,

адреса: ул. Чегарска бб, 18000 Ниш

матични број: 07093608

шифра делатности: 75110

ПИБ: 102116082

текући рачун: 840-1620-21

телефон: 018/508-565

и

_________________________________________

(назив понуђача)

које заступа: ______________________________ - у даљем тексту ДАВАЛАЦ УСЛУГА

адреса: __________________________________

матични број: ____________________________

шифра делатности: _______________________

ПИБ: ____________________________________

ПДВ: ____________________________________

текући рачун број: ________________________

код банке: _______________________________

телефон: _________________________________

телефакс: ________________________________

##### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

##### Ч л а н  1.

  - Наручилац уступа а извођач прихвата да изврши ремонт ТЕП у ВК “Шивара” у Нишу, у складу са важећим правилницима, прописима и стандардима и овим уговором, по следећем:

| Р.бр |  | Опис позиције | Јед. мера | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНСТАЛАЦИЈА НАПАЈАЊА И РЕГУЛАЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА |  |  |  |  |
| Машински радови |  |  |  |  |
|  | Демонтажа постојећег напојног колектора НО100х4000мм за заједничко напајање котлова |  | ком | 1 |
|  | Демонтажа постојећег заобилазног вода (бај-паса) НО32х цца1000мм са запорним вентилом и контра прирубницама НО32 , код напојних пумпи. |  | ком | 1 |
|  | Демонтажа термометра са потисног вода. |  | ком | 1 |
|  | Демонтажа потисног дела цевовода НО50 десне пумпе на месту спајања с левом пумпом, дужине цца 2м. |  | ком | 1 |
|  | Демонтажа постојећих ниво регулатора |  | ком | 2 |
|  | Испорука и монтажа хамбуршког лука НО50 ком1, који ће омогућити функционисање леве пумпе. |  | ком | 1 |
|  | Испорука и монтажа потисног цевовода од десне пумпе до запорног вентила НО65 на улазу воде у леви котао и спајање постојећег цевовода на запорни вентил НО65 на десном котлу, са испоруком и уградњом следећег материјала: |  |  |  |
|  | -цев бешавна Ф60,3х3,2, Ч.1212 |  | м | 21 |
|  | -хамбуршки лук 90о, Ф 60,3х3,2, Ч.1212 |  | ком | 18 |
|  | -редукција Ф 76,1- Ф 60,3, Ч.1212 |  | ком | 2 |
|  | -редукција Ф 60,3- Ф 42,4, Ч.1212 |  | ком | 2 |
|  | -равни неповратни вентил НО32 НП16 |  | ком | 1 |
|  | -прирубница с грлом НО32 НП16 |  | ком | 2 |
|  | -заптивни сет прирубнички НО32 НП16 |  | ком | 2 |
|  | -носачи и ослонци цевовода |  | кпл | 1 |
|  | Монтажа термометра на заједнички усисни цевовод, уз претходно бушење отвора и испоуку и заваривање муфа од 1/2" |  | ком | 1 |
|  | Испорука чепа поцинкованог ½“ и затварање претходног прикључка термометра |  | ком | 1 |
|  | Испорука и монтажа запорног вентила између напојних цевовода који омогућује преусмеравање тока воде, са испоруком и уградњом следећег материјала: |  |  |  |
|  | -Т комад Ф60,3х3,2, Ч.1212 |  | ком | 2 |
|  | -равни запорни вентил НО50 НП16 |  | ком | 1 |
|  | -прирубница с грлом НО50 НП16 |  | ком | 2 |
|  | -заптивни сет прирубнички НО50 НП16 |  | ком | 2 |
|  | Испорука и монтажа заобилазног вода (бај-паса) за обе напојне пумпе, са испоруком и уградњом следећег материјала: |  |  |  |
|  | -цев бешавна Ф42,4х3,2, Ч.1212 |  | м | 3 |
|  | -хамбуршки лук 90о, Ф42,4х3,2, Ч.1212 |  | ком | 6 |
|  | -равни запорни вентил НО32 НП16 |  | ком | 1 |
|  | -прирубница с грлом НО32 НП16 |  | ком | 2 |
|  | -заптивни сет прирубнички НО32 НП16 |  | ком | 4 |
|  | Испитивање непропусности цевовода и заптивних спојева |  | кпл | 1 |
|  | Испорука и монтажа нових ниво регулатора који садрже: -кућиште ниво регулатора са прирубничким спојем НО20 НП16, осног растојања Л= 340мм, 1 ком -3 ком сонде нивоа за: - укључивање и искључивање пумпе - блокаду минималног нивоа - звучну и светлосну сигнализацију мин. нивоа - одмуљни вентил, 1 ком -заптивни прирубнички сет НО20 НП16, 2 ком |  | кпл | 2 |
|  | Испорука и монтажа одмуљног цевовода за одмуљивање ниво регулатора, са следећим материјалом: |  |  |  |
|  | -цев бешавна Ф21,3х2,6, Ч.1212 |  | м | 6 |
|  | -прикључни сет с холендер навртком Р3/4“ |  | ком | 6 |
|  | Чишћење цевовода, испорука и фарбање осно-вном и завршном плавом фарбом, у 2 премаза |  | м2 | 5 |
| Електро радови |  |  |  |  |
| 1. |  | Испорука и монтажа електро ормарића са опремом за аутоматско и ручно управљање нивоом воде у котловима, који садржи следећу опрему: -ел.ормарић 300х400 са вратима, 1 ком -гребенасти прекидач 0-1-2, 10А, трополни, 2 ком -нивосклопка 220V, 4 ком -аутоматски осигурач једнополни, 6А, 2 ком -помоћни реле с подножјем, 220V, 5 ком -сигнална труба 220V, 100dB, 1 ком -сигнална светиљка Ø22, 220 V, зелена, 2 ком -сигнална светиљка Ø22, 220 V, црвена, 2 ком -тастер Ø22, 1NO+1NC, 2 ком -монтажна Ц шина, 1 м -ПВЦ канал с поклоп. и прорез. ш25хв40, 2 м -уводница ПВЦ, Пг16, 5 ком -уводница ПВЦ, Пг13,5, 10 ком -ВС клеме 2,5мм2, 20 ком -П/Ф проводник, црни, 0,75мм2, 20 м -П/Ф проводник, плави, 0,75мм2, 5 м -натписне налепнице, 1 кпл -ситни материјал(вијци,стопице,бројеви, типли.) -израда и испорука електро шеме у 4 примерка | кпл | 1 |
| 2. |  | Испорука, монтажа и повезивање каблова са ел. ормарићем, ниво регулаторима и постојећим котловским командним ормаром: |  |  |
|  |  | -кабл „PP-Y“, 4х1,5мм2 | м | 30 |
|  |  | -кабл „PP-L“, 5х0,75мм2 | м | 10 |
|  |  | -заштитно сапа црево Ø16мм | м | 20 |
|  |  | -монтажни материјал (типле,обујмице,вијци....) | кпл | 1 |
| 3. |  | Пуштање у погон опреме у присуству надзорног органа | кпл | 1 |
| ИЗРАДА НАПОЈНОГ РЕЗЕРВОАРА ОД 6м3 |  |  |  |  |
| Грађевински радови |  |  |  |  |
| 1. |  | Демонтажа постојећих металних врата димензије 135х230цм комплет са рушењем дела зида димензије 0,5х2м | ком | 1 |
| 2. |  | Подупирање постојећег хоризонталног серклажа на делу врата, обезбеђивање отвора за изношење и уношење напојног резервара | ком | 1 |
| 3. |  | Зидање пуном опеком димензије 0,5х2,0м и малтерисање истог са обрадом шпалетни након монтаже врата | кпл | 1 |
| 4. |  | Монтажа постојећих металних врата димензије 135х230цм | ком | 1 |
| 5. |  | Шприцање дела фасаде у тону постојеће | кпл | 1 |
| Машински радови |  |  |  |  |
| 1. |  | Демонтажа постојећег напојног резервоара V=6m3 комплет са дегазатором и транспорт истог од котларнице до места које одреди инвеститор у кругу касарне "Шивара" | ком | 1 |
| 2. |  | Израда атестно техничке документације за израду новог напојног резервоара V=6m3 и предаја исте инвеститору | ком | 1 |
| 3. |  | Израда, испорука и уградња напојног резервоара V=6m3 од материјала S235JRG2, са свим потребним прикључцима, перфорираном цеви, дегазатором притиска 0,5 бар, споља заштићен основном бојом, изнутра без заштите. Напомена:радна висина 3,5м | ком | 1 |
| 4. |  | Прерада веза и повезивање напојног резервоара V=6m3 на постојећу инсталацију | ком | 1 |
| 5. |  | Испитивање напојног резервоара V=6m3 у присуству надзорног органа | ком | 1 |
| 6. |  | Израда изолације напојног резервоара од минералне вуне дебљине 70мм у облози од алуминијумског лима b=0,8мм | м2 | 35 |
| Припремно завршни радови |  |  |  |  |
| 1. |  | Припремно завршни радови који подразумевају упознавање са градилиштем, транспортне трошкове, постављање потребних скела, помоћне радове за уградњу, избацивање шута, чишћење градилишта и остале пратеће послове | п а у ш а л |  |

##### ЦЕНА

##### Ч л а н  2.

  - Наручиоц и Давалац услуга су се споразумели да вредност радова пружених услуга на ремонту ТЕП-а наручиоца из члана 1. овог уговора буде:  као у обрасцу понуде  динара, без ПДВ-а,

  - Вредност уговора износи:  као у обрасцу понуде  динара, без ПДВ-а.

  - Износ ПДВ-а  као у обрасцу понуде  .

  - Укупна вредност уговора износи: као обрасцу у понуде  динара, са ПДВ-ом.

  - Утврђене цене су коначне, и не могу се мењати до потпуне реализације уговора.

  - Непредвиђене и накнадне радове давалац услуге ће извести уз предходну писану сагласност наручиоца, а цена за накнадне и непредвиђене радове ће бити утврђена на бази просечних норми у грађевинарству и тржишних цена материајла.

##### НАЧИН ПЛАЋАЊА

##### Ч л а н  3.

  - Наручиоц се обавезује да ће за услуге из члана 1. Уговора извршити исплату износа утврђеног у члану 2. тачка 2.4, у року од као обрасцу у понуде дана од дана када надзорни орган својим потписом и датумом овери оконачну ситуацију, односно квалитативног пријема услуге, а најкасније 7 (седам) дана од окончања радова на услузи ремонта ТЕП.

3.2 Окончану ситуацију израђује давалац услуге на основу записника о изведеним радовима за

извршен ремонт ТЕП у ВК “Шивара” у Нишу.

Записник о квалитативном пријему услуге израђују представници наручиоца и даваоца услуге.

  - Давалац услуге прихвата да све предметне радове изведе без уплате аванса.

  - Ако Наручиоц не исплати рачун за извршену услугу у уговореном року, давалац услуга има право да обрачуна и од наручиоца наплати законску затезну камату.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Ч л а н  4.

  - Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату вредност (“Службени гласник РС” број 93/12).

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕМОНТУ ТЕП

Ч л а н  5.

  - Давалац услуге се обавезује да уговорене радове на пружању услуге из члана 1. Уговора реализује у року од као у обрасцу понуде дана од дана потписивања уговора.

5.2 Даном завршетка радова се сматра дан када је надзорни орган наручиоца уписао у грађевински дневник да су радови на ремонту ТЕП, у свему према уговору и да се може приступити кавалитативном пријему и коначном обрачуну изведених радова.

  - Давалац услуга има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности и неиспуњења обавеза наручиоца био спречен да пружи предметну услугу. Захтев је дужан да поднесе писано, одмах по сазнању разлога за могуће не испуњење уговореног рока.

  - Продужење рока одређује наручиоц, а према времену трајање сметњи, узимајући у обзир и време потребно за поновно отпочињање радова.

  - Давалац услуга не може захтевати продужење рока, због промењених околности, које су настале по истеку уговореног рока за пружање услуге.

/20

63-821 или

СТРУЧНИ НАДЗОР И ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Ч л а н  6.

6.1 Наручилац врши стални стручни надзор над радовима даваоца услуге, ради проверавања или обезбеђења њиховог уредног извођења, нарочито у погледу врста, количина или квалитета радова, материјала, опреме и предвиђених рокова.

6.2 За време стручног надзора над извођењем радова, наручиоц одређује:

- ВС Игора Андрејевића

6.3 За свог руководиоца радова давалац услуге именује:

- _________________________

6.4 У случају промене надзорног органа или руководиоца радова, уговорне стране су обавезне да правовремено, писаним путем, обавесте једна другу о насталим променама.

6.5 Надзорни орган је једино овлашћено лице да контролише, да ли се уговорени радови изводе према пројектној документацији (спецификацији) , да ли одговарају траженом квалитету, односно, прописаним условима и да ли се давалац услуга придржава динамике задатих рокова.

6.6 Примедбе у погледу извођења уговорених радова, употребљаваног материјала или токова радова, надзорни орган саопштава у писаној форми извођачу радова уписивањем истих у грађевински дневник.

6.7 Давалац услуга је обавезан да има и води Грађевински дневник и Грађевинску књигу и да су исте прописно оверене од стране наручиоца радова.

КВАНТИТАТИВНИ И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Ч л а н  7.

  - По завршетку свих радова дефинисаних овим Уговором, наручиоц и давалац услуге приступају реализацији квалитативног пријема и коначног обрачуна изведених радова и то по записнику урађеном за ремонт ТЕП у ВК “Шивара” у Нишу и по грађевинској књизи и грађевинском дневнику.

  - Уколико једна од уговорних страна без оправдања одбије да учествује у коначном обрачуну изведених радова, или одуговлачи са својим учешћем, друга старана има право самостално да изврши коначан обрачун и да о томе писаним путем обавести другу страну.

  - Комисију за квалитативни пријем и коначан обрачун изведених радова образује наручиоц услуге, а давалац услуге одређује свог представника. Надзорни орган наручиоца и руководилац радова даваоца услуге учествују у раду комисије ради давања потребних података и објашњења.

  - Уколико се приком квалитативног пријема утврде квалитативни недостаци, давалац услуге је дужан да исте отклони у року којем комисија за кавлитативни пријем одреди.

У случају да давалац услуге не отклони утврђене недостатке, наручиоц ће приликом обрачуна радова, даваоцу услуге одбити 20 % од укупне уговорене цене, на неквалитетно изведене предметне позиције.

Наручиоц има право да при коначном обрачуну радова задржи као депозит, ако за то постоји разлог, износ за отклањање недостатака у износу да се исти могу отклонити путем трећег лица.

  - Давалац услуге је дужан да у току коначног обрачуна радова врати наручиоцу, комплетну техничку документацију коју је примио ради извршења ремонта ТЕП у ВК “Шивара” у Нишу.

Уколико исти не врати или изгуби техничку документацију, поред наплате пуне вредности, наручиоц ће покренути кривични поступак пред надлежним судом.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Ч л а н  8.

  - Давалац услуге се обавезује да самостално изврши све радове на уговореној услузи ремонта ТЕП и нема право да исте уступи на извођење другој фирми, без сагласности наручиоца.

  - Давалац услуга се обавезује да у току извођења радова не нерушава стабилност и сигурност објекта и просторија где изводи радове.

  - Давалац услуга се обавезује да отклони недостатак утврђен у тачки 8.2 овог члана или да купцу односно крајњем кориснику преда и угради друго добро без недостатака.

8.4 Давалац услуга је дужан да за време извођења предметних радова на ТЕП, спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси давалац услуга.

ГАРАНЦИЈА

Ч л а н  9.

  - За извршену услугу ремонта ТЕП из члана 1. Уговора, давалац услуге даје гаранцију од као у обрасцу понуде месеци од дана квалитативног пријема.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н  10.

- Уколико давалац услуге не реализује радове на ремонта ТЕП у уговореном року дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (два промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити више од 5 % од вредности од укупно уговорене цене уговорене услуге.

- Ако давалац услуге не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са ремонтом ТЕП, преко рока покривеног казненим одредбама из тачке 10.1. овог члана (више од 25 дана), наручиоц без сагласности даваоца услуге, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10% нереализоване вредности уговора, поднесе на наплату банци код које Продавац има отворен текући рачун.

- Давалац услуге се обавезује да достави наручиоцу 2 бланко сопствене менице (само потписане и оверене) са попуњеним меничним овлашћењима и картоном депонованих потписа, као депоновани инструмент обезбеђења плаћања у 10% вредности уговора, под условима предвођеним чланом 10. тачка 10.2 модела уговора.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н  11.

- Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, сагласношћу обе уговорене стране.

ТАЈНОСТ УГОВОРА

Ч л а н  12.

- Подаци из овог уговора и евентуалних његових измена и допуна, који се односе на врсту, количину и диспозицију добара, сматрају се војном тајном у смислу Закона о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 116/07) и Закона о тајности података ("Службени гласник РС", бр. 104/09) .

- Са подацима из овог уговора могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовом извршењу и то у обиму који им је неопходан за рад. Уговор се са одговарајућим прилозима мора чувати на месту које гарантује безбедност података.

- У случају да органи инспекције при вршењу контроле пословања продавца траже контролу и овог уговора, продавац је обавезан да од купца за то тражи сагласност, односно да да податке о лицу које је имало уговор на увид. Обавештење о предњем тражи се ради учешћа органа Војске Србије.

- Продавац је обавезан да у току процеса испоруке и уградње добара по овом уговору, обезбеди потребне безбедоносне мере. О интересовању непозваних лица за податке из овог уговора, за диспозиције и осталу преписку, као и о евентуалном нестанку било којег од докумената везаних за овај уговор, продавац је обавезан да обавести купца.

- Право на контролу безбедоносних мера прописаних овим уговором имају само овлашћена лица Купца.

###### РЕШAВАЊЕ СПОРОВА

###### Ч л а н  13.

  - Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.

  - У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Нишу.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н  14.

  - Ако нешто није изричито регулисано овим Уговором, а буде утицало на његово          извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

  - Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерка од којих су: 4 (један) за наручиоца и 1 (један) за даваоца услуге.

  - Уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ: 	НАРУЧИОЦ УСЛУГЕ:

___________________________	ВОЈНА ПОШТА 4983 НИШ

Д и р е к т о р	м а ј о р

___________________________	сц Горан Јанковић

___________________________	__________________________

Прилог бр. 15

## МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА)

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04),

_____________________________________, __________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		       	   (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

ВОЈНОЈ ПОШТИ 4983 Ниш 2 (две) бланко-сопствене менице _____________________________ __________________________________________________________________________________

(навести серијске бројеве меница)

да депоноване сопствене менице може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ________________ од __.__.2013.године и то на терет рачуна који је отворен код Банке:____________________________________________________________________________________                          _________________________________________________________________________________________.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења ВОЈНА ПОШТА 4983 Ниш може попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од 10% нереализоване вредности уговора, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима). Менице су регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ уз меницу достављамо копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке___________________________.

Прилог: 2 (две) бланко-сопствене менице бр. __________________________________________.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Напомена: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора

Место и датум:				                                          	       Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)