В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 196-5

09.03.2020. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке услуге је „ИСПИТИВАЊЕ КОТЛОВА“.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs и порталу УЈН.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – „ИСПИТИВАЊЕ КОТЛОВА“, ЈН бр. 32/2020 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 20.03.2020. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 13.03.2020. године (петак), у 10,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи нису обавезни да изврше обилазак локације. Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-293 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне поште 2977 Београд, Београд, Вељка Лукића Курјака 33.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 20.03.2020. године (петак) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

Лазаревић Слободан, дипл.маш.инж., тел. 011/3603-403; 066/8700-319.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Ранђел Китановић

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за набавку услуге  – Испитивање котлова, ЈН бр. 32/2020.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Испитивање котлова, ЈН бр. 32/2020.

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 220 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ИСПИТИВАЊЕ КОТЛОВА

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

I 	МЕХАНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ КОТЛОВА „ЂУРО ЂАКОВИЋ“ S-1200

- Отварање котла са пламено димне стране, механичко чишћење котла са пламено димне стране, затварање котла са пламено димне стране. У  цену урачунати замену свих заштивних елемената (траке, трезне, клингерит...).

кпл.4 х _________=___________

II 	МЕХАНИЧКО И ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ КОТЛОВА „ЂУРО

ЂАКОВИЋ“ S-2400

- Отварање котла са пламено димне стране, механичко чишћење котла са пламено димне стране, затварање котла са пламено димне стране. У  цену урачунати замену свих заштивних елемената (траке, трезне, клингерит...).

кпл.3 х _________=___________

- Израда елабората хемијског прања котла на основу узетог депозита каменца и његове хемијске анализе и овере елабората од стране контролног органа за ТН у 3 примерка.

кпл.3 х _________=___________

- Хемијско прање котла са водене стране котла. У цену урачунати коришћење инхибитора, евентуално искувавање котла и неутрализацију након хемијског прања. Вађење талога из воденог дела котла и одношење на депонију извођача радова.

кпл.3 х _________=___________

- Блиндовање котла, испитивање котла на ХВП у присуству именованог тела. Скидање блинди и замена заптивки од армираног клингерита. (Котлови ће се испитивати након завршеног хемијског прања, замене димних цеви треће промаје котла бр. 7, утврђивања тренутног стања и замене екранских цеви котла бр. 6 и замене прикључка вентила сигурности на котлу бр. 5; сукцесивно. У цену урачунати евентуалну санацију варова у мањем обиму уз претходну израду WPS листе и накнадну контролу варова.).							        							    кпл.3 х _________=____________

УКУПНО II:_________________

III 	ЗАМЕНА ДИМНИХ ЦЕВИ ТРЕЋЕ ПРОМАЈЕ КОТЛА БР. 7 „ЂУРО

ЂАКОВИЋ“ S-2400

- Израда елабората за санацију котла бр. 7 "Ђуро Ђаковић" С-2400 (замену димних цеви треће промаје) и овера исте од стране контролног органа за ТН у 3 примерка.

кпл. 1 х ______________=________________

- Вађење старих, испорука и уградња нових димних цеви друге промаје котла Ф76,1х3,6мм (бешавне цеви Č1214; St 35.8) и испитивање варова (старе цеви вадити ручним глодалом, цеви валцовати и варити). У цену урачунати развезивање и ел. повезивање вентилатора секундарног ваздуха, демонтажу и монтажу канала секундарног ваздуха, постављање скеле и евентуалну израду (санацију) мостића.

ком. 112х _____________=_______________

3.   Пенетрантска контрола заваревих спојева

ком. 224х _____________=_______________

- Израда атестно техничка документације и овера исте од стране контролног органа за ТН у 3 примерка

кпл. 1 х ______________=________________

- Израда WPS листе за сучеони заварени спој пламене цеви за данце котла, брушење старог вара, варење и испитивање новог вара.

кпл. 1 х ______________=________________

УКУПНО III__________________________

IV 	ЗАМЕНА ПРИКЉУЧКА ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ КОТЛА БР. 5 „ЂУРО

ЂАКОВИЋ“ S-2400

1. 	Израда елабората за замену прикључка вентила сигурности котла бр. 5 "Ђуро Ђаковић" С-2400 и овера исте од стране контролног органа за ТН у 3 примерка.

кпл. 1 х ______________=________________

2.  Израда и овера пројектнотехничке документације за поправку задњег екрана парног котла "Ђуро Ђаковић" С-2400 и овера исте од стране контролног органа за ТН у 3 примерка.

кпл. 1х _______________=_______________

3.	Демонтажа вентила сигурности ДН125ПН16. Демонтажа старог прикључка, испорука и иградња новог од дебелозидне челичне бешавне цеви и нове прирубнице. Након испитивања варова радиографијом бојење пироксалом или сл.

кпл. 1х _______________=_______________

4.   Испитивање заварених спојева прикључка вентила.

кпл. 1х _______________=_______________

5.  Израда атестно техничке документације за замену прикључка вентила

сигурности и овера исте од  стране контролног органа за ТН у 3 примерка.

кпл. 1 х ______________=________________

6. Вађење дотрајале цеви екрана сечењем, обрада отвора на колекторима, испорука и уградња нове цеви Ф57х3,6 у квалитету Č1214, испорука и уградња мембранског лима EN P235G1TH (S235JRG). Чишћење колетора. Пенетрантска контрола заварених спојева цеви и колектора. Фарбање цеви, заварених спојева и мембранског лима ватроотпорном бојом у 2 премаза. Оријентациона дужина цеви је око 1,5 метарa. Обрачун вршити према кпл. (на пр. уколико се мења 3 цеви, фактурисаће се 3 кпл).

кпл. 5 х   ____________=______________

7.	Израда и овера атестно техничке документације за поправку задњег екрана парног котла "Ђуро Ђаковић" С-2400 и овера исте од стране контролног органа за ТН у 3 примерка.

кпл. 1 х   ____________=______________

УКУПНО IV________________________

V ВОЈНА АКАДЕМИЈА У БЕОГРАДУ

- Механичко чишћење димњача и димњака 1,2х1,2 укупне дужине 50м (котлови као енергент користе природан гас а алтернативно мазут).

кпл. 1 х ______________=________________

VI 	ЗАМЕНА ЕКРАНСКИХ ЦЕВИ ДИМНЕ КОМОРЕ КОТЛА БР. 6 „ЂУРО

ЂАКОВИЋ“ S-2400

1.	Израда и овера пројектнотехничке документације за поправку задњег екрана парног котла "Ђуро Ђаковић" С-2400 и овера исте од стране контролног органа за ТН у 3 примерка.

кпл. 1 х   ____________=______________

2.	Вађење дотрајале цеви екрана сечењем, обрада отвора на колекторима, испорука и уградња нове цеви Ф57х3,6 у квалитету Č1214, испорука и уградња мембранског лима EN P235G1TH (S235JRG). Чишћење колетора. Пенетрантска контрола заварених спојева цеви и колектора. Фарбање цеви, заварених спојева и мембранског лима ватроотпорном бојом у 2 премаза. Оријентациона дужина цеви је око 1,5 метарa. Обрачун вршити према кпл. (на пр. уколико се мења 3 цеви, фактурисаће се 3 кпл).

кпл. 5 х   ____________=______________

3.	Израда и овера атестно техничке документације за поправку задњег екрана парног котла "Ђуро Ђаковић" С-2400 и овера исте од стране контролног органа за ТН у 3 примерка.

кпл. 1 х   ____________=______________

УКУПНО VI________________________

VII 	УТВРЂИВАЊЕ ТРЕНУТНОГ СТАЊА КОТЛОВА

А. КОТАО "ЂУРО ЂАКОВИЋ" С-1200

1.	Демонтажа изолације котла, поцинковани лим претходно детаљно обележити ради поновог враћања.

м2 68 х3___________=_______________

- Мерење дебљине зидова елемената котла у обиму (по одобреном елаборату).

кпл.3 х ___________=_______________

- Испитивање тврдоће материјала котла (плашт, данца и цеви) (по одобреном

елаборату).

кпл. 3 х __________=_______________

- Испитивање заварених спојева пенетрацијом (у обиму по одобреном

елаборату).

кпл.3х____________=______________

- Израда елабората котла након извршених мерења, контролни прорачун елемената са техничким коментаром (атестно техничка документација) у 3 примерка.

кпл.3х___________=_______________

- Чишћење спољних површина котла од корозије и бојење ватроотпорном бојом (пироксалом, ватросталом или слично).

м2 68 х 3 х__________=______________

- Испорука и монтажа изолације котла (враћају се нови држачи и шине за оплату, стари лим, нова камена вуна и нов поцинковани лим).

стари поцинковани лим	               	   м2 10 х 3 х __________=______________

нов поцинковани лим		                м2 58 х 3 х__________=______________

8.	Блиндовање котла, испитивање котла на ХВП у присуству именованог тела. Скидање блинди и замена заптивки од армираног клингерита. (У цену урачунати евентуалну санацију варова у мањем обиму уз претходну израду WPS листе и накнадну контролу варова). Котлови ће се испитивати након утврђивања тренутног стања, сукцесивно).

кпл.3 х ___________=_______________

УКУПНО А: ______________________

Б. КОТАО "ЂУРО ЂАКОВИЋ" С-2400

1. 		Демонтажа изолације котла, поцинковани лим претходно детаљно

обележити ради поновог враћања.

м2 130 х1___________=_______________

2. 	Мерење дебљине зидова елемената котла у обиму (по одобреном елаборату).

кпл.1 х ___________=______________

3. 	Испитивање тврдоће материјала котла (плашт, данца и цеви) (по одобреном

елаборату).

кпл. 1 х __________=_______________

4. 	Испитивање заварених спојева пенетрацијом (у обиму по одобреном

елаборату).

кпл.1х___________=_______________

5. 	Израда елабората котла након извршених мерења, контролни прорачун

елемената са техничким коментаром (атестно техничка документација) у 3 примерка.

кпл.1х____________=______________

6.	Чишћење спољних површина котла од корозије и бојење ватроотпорном бојом (пироксалом, ватросталом или слично).

м2 130 х 1 х_________=______________

7. 	Испорука и монтажа изолације котла (враћају се нови држачи и шине за оплату, стари лим, нова камена вуна и нов поцинковани лим).

стари поцинковани лим	               м2 100 х 1 х _________=______________

нов поцинковани лим	               м2 30 х 1 х___________=_____________

УКУПНО Б: ______________________

УКУПНО VII_______________________

VIII 	ПРЕГЛЕД ГАСНИХ РАМПИ И ДЕТЕКТОРА ГАСА

У топлани ВА се налази 7 парних котлова и то 3 котла ''Ђуро Ђаковић'' С-2400 и 4 котла ''Ђуро Ђаковић'' С-1200 (један предвиђен за расход). На основу Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење и одржавање гасних котларница (''Службени лист СФРЈ'' број 10/90 и 52/90) у делу који се односи на преглед, проверу и контролу искључиво елемената унутрашњих гасних инсталација (гасних рампи) и шеме елемената гасних рампи, обухватити све елементе гасних рампи укључујући и цевовод.

1. 	Преглед провера и контрола  елемената гасне рампе котла ''Ђуро Ђаковић''

С-1200.

кпл.3х_____________=___________

2.	Преглед провера и контрола  елемената гасне рампе котла ''Ђуро Ђаковић''

С-2400.

кпл.3х_____________=___________

3.	Преглед провера и контрола  ручног детектора гаса GAL 03 коришћењем калибрационих гасова СН4.

ком.1х_____________=__________

4.	Преглед провера и контрола  стационарног детектора гаса DRÄGER REGARD 3900 (стационарни систем садржи 12 детектора – сензора и то 7 ком. на гасним рампама и 5 ком. на плафону котларнице  на висини до 8 метара) коришћењем калибрационих гасова СН4.

кпл.1х_____________=___________

НАПОМЕНА: У цену урачунати припремно завршне радове и транспорт радника и алата, јер ће се радови изводити сукцесивно. Извођач радова је обавезан да након изведених радова изда потврду о исправноси гасне рампе за сваку гасну рампу посебно и исту овери потписом и печатом. Такође је дужан да у посебним свескама (тзв. жутим мапама) евидентира стање сваког елемента гасне рампе и овери потписом и печатом као и да достави на обрасцу АТС-а извештаје о испитивању елемената гасних рампи за које је то прописано.  Ценом обухватити отклањање ситнијих недостатака на гасним рампама (подешавање параметара на лицу места, санација истицања гаса заменом заптивки, замена неисправних манометара исправним и еталонираним, еталонирање манометара којима ове године истиче период важења, баждарење вентила сигурности на гасним рампама итд).

Користити за проверу детектора гаса метан из сертификованих боца. Након завршетка радова  издати потврде о исправности детектора гаса за сваки детектор појединачно.

Радове на прегледу, провери и контроли елемената гасних рампи може обављати искључиво акредитована лабораторија.

УКУПНО VIII_________________

IX 	БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ

| РБ | ВЕНТИЛ СИГУРНОСТИ | МЕСТО УГРАДЊЕ | Врста | Дин/ком | ком | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | са опругом | котао бр. 1 | DN65NP40 |  | 2 |  |
| 2. | са тегом (вентил са два седишта 2х DN65NP16) | котао бр. 2 | DN100NP16 |  | 1 |  |
| 3. | са тегом | котао бр. 3 и 4 | DN65NP16 |  | 4 |  |
| 4. | са опругом | котао 5, 6 и 7 | DN125NP16 |  | 3 |  |
| 5. | са опругом | редукција паре (радни и резервни вентил) | DN80NP16 |  | 2 |  |
| 6. | са опругом | редукција паре (радни и резервни вентил) | DN125NP16 |  | 4 |  |
| 7. | са опругом (навој. прикљ.) | измењ. топл. за атл. двор. | 2" (NP16) |  | 1 |  |

НАПОМЕНА: У понуђену цену урачунати демонтажу вентила сигурности, машинску обраду (брушење заптивних површина, заваривање...), испитивање и баждарење на притисак отварања, бојење ватросталном бојом, монтажу, замену заптивки од армираног клингерита дебљине 5мм и транспорт. Такође, у укпну цену урачунати санацију прирубница вентила сигурности и суда под притиском брушењем и наваривањем.

Вентили са редукција, разделника паре и појединих котлова се требају демонтирати, баждарити и монтирати искључиво ноћу у времену од 21,00 до 04,00 сати. Вентили на котловима се налазе на око 4м висине. За прекид испоруке паре за ВМА, инвеститор обезбеђује сагласност. Вентили се могу баждарити сукцесивно.

Извођач радова је након обављеног посла дужан да инвеститору достави атесте за баждарење од стране акредитоване лабораторије од стране АТС-а.

У случају санирања прирубница или вентила сигурности наваривањем, потребно је доставити атест за ручно електролучно заваривање, и атест за електроде. Такође, извођач мора поседовати стационарну и покретну испитну станицу као и алате за неопходну машинску обраду.

УКУПНО IX_______________________

УКУПНО I-IX :_________________________дин.

ПДВ 20%: _____________________________дин.

СВЕГА СА ПДВ-ом______________________дин.

НАПОМЕНА: У цену урачунати припремно завршне радове и транспорт радника и алата, јер ће се радови изводити сукцесивно. Ангажовање именованог тела плаћа извођач радова.

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац. Понуђач је дужан да достави фотокопију сертификата о стручној оспособљености заваривача за ручно електролучно заваривање.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |