В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 203-5

01.06.2020. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет набавке услуге је „ИСПИТИВАЊЕ РАЗДЕЛНИКА ПАРЕ У ПОДСТАНИЦАМА“.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs и порталу УЈН.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ,,Понуда за набавку услуге – „ИСПИТИВАЊЕ РАЗДЕЛНИКА ПАРЕ У ПОДСТАНИЦАМА“, ЈН бр. 42/2020 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 12.06.2020. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 03.06.2020. године (среда), у 10,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи нису обавезни да изврше обилазак локације. Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-293 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне поште 2977 Београд, Београд, Вељка Лукића Курјака 33.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 12.06.2020. године (петак) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

Лазаревић Слободан, дипл.маш.инж., тел. 011/3603-403; 066/8700-319.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Ранђел Китановић

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за набавку услуге  – Испитивање разделника паре у подстаницама, ЈН бр. 42/2020.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Испитивање разделника паре у подстаницама, ЈН бр. 42/2020.

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 150 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 1 годинe) | ________ годинa |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ИСПИТИВАЊЕ РАЗДЕЛНИКА ПАРЕ У ПОДСТАНИЦАМА

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Касарна "Бањица 2"

I	Главна подстаница код котларнице

1.  Израда програма испитивања за утврђивање тренутног стања разделника паре радног

притиска 12 бара, V=0,07м3., година производње 2002., фабрички број 012, произвођач

"ИНВЕСТ ИМПОРТ" Београд методама без разарања у 3 примерка и овера истих од стране

стране контролног органа за ТН.

кпл 1 х ___________=_____________

2. Демонтажа изолације од поцинкованог лима и камене вуне, испитивање методама на основу

одобреног елабората (визуелна контрола спољашњих и унутрашњих површина и варова са

закључком о стању наведених површина и варова, димензиона контрола и стање материјала,

извештај о испитивању варова ИБР методом (пенетрантско, магнетне честице,

радиографско), мерење дебљине зида данца и омотача.

кпл 1 х ___________=_____________

3. Израда контролног прорачина са давањем закључка о даљој експлоатацији разделника паре у

3 примерка и овера истих од стране контролног органа за ТН.

кпл 1 х ___________=_____________

4. Блиндовање разделника, испитивање на ХВП са давањем извештаја од стране именованог

тела, скидање блинди и повезивање у систем, користити армирани клингерит дебљине 5мм.

кпл 1 х ___________=_____________

5. Баждарење манометра радног притиска од стране акредитоване лабораторије од стране АТС-

а са давањем извештаја.

кпл 1 х ___________=_____________

6. Испорука и монтажа изолације од нове камене вуне и новог поцинкованог лима.

кпл 1 х ___________=_____________

7. Демнонтажа, баждарење и понова монтажа вентила сигурности ДН40ПН16 са тегом са

давањем извештаја од стране акредитоване лабораторије.

кпл 1 х ___________=_____________

8.  Израда програма испитивања за утврђивање тренутног стања разделника паре радног

притиска 4 бара, V=0,14м3., година производње 2002., фабрички број 011, произвођач

"ИНВЕСТ ИМПОРТ" Београд методама без разарања у 3 примерка и овера истих од стране

стране контролног органа за ТН.

кпл 1 х ___________=_____________

9. Демонтажа изолације од поцинкованог лима и камене вуне, испитивање методама на основу

одобреног елабората (визуелна контрола спољашњих и унутрашњих површина и варова са

закључком о стању наведених површина и варова, димензиона контрола и стање материјала,

извештај о испитивању варова ИБР методом (пенетрантско, магнетне честице,

радиографско), мерење дебљине зида данца и омотача.

кпл 1 х ___________=_____________

10. Израда контролног прорачина са давањем закључка о даљој експлоатацији разделника паре

у 3 примерка и овера истих од стране контролног органа за ТН.

кпл 1 х ___________=_____________

11. Блиндовање разделника, испитивање на ХВП са давањем извештаја од стране именованог

тела, скидање блинди и повезивање у систем, користити армирани клингерит дебљине

5мм.

кпл 1 х ___________=_____________

12. Баждарење манометра радног притиска од стране акредитоване лабораторије од стране

АТС-а са давањем извештаја.

кпл 1 х ___________=_____________

13. Испорука и монтажа изолације од нове камене вуне и новог поцинкованог лима.

кпл 1 х ___________=_____________

14. Демнонтажа, баждарење и понова монтажа вентила сигурности ДН100ПН16 са опругом са

давањем извештаја од стране акредитоване лабораторије.

кпл 1 х ___________=_____________

УКУПНО I_______________________

Касарна "Генерал Јован Мишковић"

II Објекат КН-27 Наставно стамбени објекат ШЦВ

1.  Израда програма испитивања за утврђивање тренутног стања разделника паре радног

притиска 4 бара, оријентационих димензија Ф300х1800мм (V≈0,13м3), година производње

2002., фабрички број 011, методама без разарања у 3 примерка и овера истих од стране

стране контролног органа за ТН.

кпл 1 х ___________=_____________

2. Демонтажа изолације од поцинкованог лима и камене вуне, испитивање методама на основу

одобреног елабората (визуелна контрола спољашњих и унутрашњих површина и варова са

закључком о стању наведених површина и варова, димензиона контрола и стање материјала,

извештај о испитивању варова ИБР методом (пенетрантско, магнетне честице,

радиографско), мерење дебљине зида данца и омотача.

кпл 1 х ___________=_____________

3. Израда контролног прорачина са давањем закључка о даљој експлоатацији разделника паре у

3 примерка и овера истих од стране контролног органа за ТН.

кпл 1 х ___________=_____________

4. Блиндовање разделника, испитивање на ХВП са давањем извештаја од стране именованог

тела, скидање блинди и повезивање у систем, користити армирани клингерит дебљине 5мм.

кпл 1 х ___________=_____________

5. Испорука, баждарење и уградња манометра радног притиска класе 1.6, одговарајућег опсега

од стране акредитоване лабораторије од стране АТС-а  са давањем извештаја.

кпл 1 х ___________=_____________

6. Испорука и монтажа изолације од нове камене вуне и новог поцинкованог лима.

кпл 1 х ___________=_____________

УКУПНО II_______________________

III Објекат КН-7  Топлана ВА

1. Спољашњи визуелнипреглед разделника паре 1 радног притиска паре 12 бара,

V=1115 lit., година производње 1978., фабрички број 5009, произвођач "Ђуро

Ђаковић" Славонски Брод са давањем извештаја од стране именованог тела.

кпл 1 х ___________=_____________

2. Спољашњи визуелнипреглед разделника паре 2 радног притиска паре 4 бара, V=446

lit., година производње 1978., фабрички број 4983, произвођач "Ђуро Ђаковић"

Славонски Брод са давањем извештаја од стране именованог тела.

кпл 1 х ___________=_____________

3. Спољашњи визуелнипреглед разделника паре 3 радног притиска паре 4 бара, V=200

lit., година производње 1978., фабрички број 4984, произвођач "Ђуро Ђаковић"

Славонски Брод са давањем извештаја од стране именованог тела.

кпл 1 х ___________=_____________

УКУПНО III_______________________

IV Објекат КН-4 и КН-5 Наставно стамбени објекат ВА

1.  Израда програма испитивања за утврђивање тренутног стања разделника паре  бр. 1 радног

притиска 4 бара, оријентационих димензија Ф300х1600мм (V≈0,11м3),  методама без

разарања у 3 примерка и овера истих од стране стране контролног органа за ТН.

кпл 1 х ___________=_____________

2. Демонтажа изолације од поцинкованог лима и камене вуне, испитивање методама на основу

одобреног елабората (визуелна контрола спољашњих и унутрашњих површина и варова са

закључком о стању наведених површина и варова, димензиона контрола и стање материјала,

извештај о испитивању варова ИБР методом (пенетрантско, магнетне честице,

радиографско), мерење дебљине зида данца и омотача.

кпл 1 х ___________=_____________

3. Израда контролног прорачина са давањем закључка о даљој експлоатацији разделника паре у

3 примерка и овера истих од стране контролног органа за ТН.

кпл 1 х ___________=_____________

4. Блиндовање разделника, испитивање на ХВП са давањем извештаја од стране именованог

тела, скидање блинди и повезивање у систем, користити армирани клингерит дебљине 5мм.

кпл 1 х ___________=_____________

5. Испорука, баждарење и уградња манометра радног притиска класе 1.6, одговарајућег опсега

од стране акредитоване лабораторије од стране АТС-а  са давањем извештаја.

кпл 1 х ___________=_____________

6. Испорука и монтажа изолације од нове камене вуне и новог поцинкованог лима.

кпл 1 х ___________=_____________

7.  Израда програма испитивања за утврђивање тренутног стања разделника паре бр. 2 радног

притиска 2 бара, оријентационих димензија Ф500х3300мм (V≈0,65м3),  методама без

разарања у 3 примерка и овера истих од стране стране контролног органа за ТН.

кпл 1 х ___________=_____________

8. Демонтажа изолације од поцинкованог лима и камене вуне, испитивање методама на основу

одобреног елабората (визуелна контрола спољашњих и унутрашњих површина и варова са

закључком о стању наведених површина и варова, димензиона контрола и стање материјала,

извештај о испитивању варова ИБР методом (пенетрантско, магнетне честице,

радиографско), мерење дебљине зида данца и омотача.

кпл 1 х ___________=_____________

9. Израда контролног прорачина са давањем закључка о даљој експлоатацији разделника паре у

3 примерка и овера истих од стране контролног органа за ТН.

кпл 1 х ___________=_____________

10. Блиндовање разделника, испитивање на ХВП са давањем извештаја од стране именованог

тела, скидање блинди и повезивање у систем, користити армирани клингерит дебљине

5мм.

кпл 1 х ___________=_____________

11. Испорука, баждарење и уградња манометра радног притиска класе 1.6, одговарајућег

опсега од стране акредитоване лабораторије од стране АТС-а  са давањем извештаја.

кпл 1 х ___________=_____________

12. Испорука и монтажа изолације од нове камене вуне и новог поцинкованог лима.

кпл 1 х ___________=_____________

13. Демнонтажа, баждарење и понова монтажа вентила сигурности ДН100ПН16 са тегом са

давањем извештаја од стране акредитоване лабораторије.

кпл 2 х ___________=_____________

УКУПНО IV_______________________

V Објекат КН-18 Стара топлана

1.  Израда програма испитивања за утврђивање тренутног стања разделника паре  бр. 1 радног

притиска 4 бара, оријентационих димензија Ф300х1200мм (V≈0,34м3),  методама без

разарања у 3 примерка и овера истих од стране стране контролног органа за ТН.

кпл 1 х ___________=_____________

2. Демонтажа изолације од поцинкованог лима и камене вуне, испитивање методама на основу

одобреног елабората (визуелна контрола спољашњих и унутрашњих површина и варова са

закључком о стању наведених површина и варова, димензиона контрола и стање материјала,

извештај о испитивању варова ИБР методом (пенетрантско, магнетне честице,

радиографско), мерење дебљине зида данца и омотача.

кпл 1 х ___________=_____________

3. Израда контролног прорачина са давањем закључка о даљој експлоатацији разделника паре у

3 примерка и овера истих од стране контролног органа за ТН.

кпл 1 х ___________=_____________

4. Блиндовање разделника, испитивање на ХВП са давањем извештаја од стране именованог

тела, скидање блинди и повезивање у систем, користити армирани клингерит дебљине 5мм.

кпл 1 х ___________=_____________

5. Испорука и монтажа изолације од нове камене вуне и новог поцинкованог лима.

кпл 1 х ___________=_____________

6.  Израда програма испитивања за утврђивање тренутног стања разделника паре бр. 2 радног

притиска 2 бара, оријентационих димензија Ф500х2800мм (V≈0,55м3),  методама без

разарања у 3 примерка и овера истих од стране стране контролног органа за ТН.

кпл 1 х ___________=_____________

7. Демонтажа изолације од поцинкованог лима и камене вуне, испитивање методама на основу

одобреног елабората (визуелна контрола спољашњих и унутрашњих површина и варова са

закључком о стању наведених површина и варова, димензиона контрола и стање материјала,

извештај о испитивању варова ИБР методом (пенетрантско, магнетне честице,

радиографско), мерење дебљине зида данца и омотача.

кпл 1 х ___________=_____________

8. Израда контролног прорачина са давањем закључка о даљој експлоатацији разделника паре у

3 примерка и овера истих од стране контролног органа за ТН.

кпл 1 х ___________=_____________

9. Блиндовање разделника, испитивање на ХВП са давањем извештаја од стране именованог

тела, скидање блинди и повезивање у систем, користити армирани клингерит дебљине 5мм..

кпл 1 х ___________=_____________

10. Испорука, баждарење и уградња манометра радног притиска класе 1.6, одговарајућег

опсега од стране акредитоване лабораторије од стране АТС-а  са давањем извештаја.

кпл 1 х ___________=_____________

11. Испорука и монтажа изолације од нове камене вуне и новог поцинкованог лима.

кпл 1 х ___________=_____________

12. Демнонтажа, баждарење и понова монтажа вентила сигурности ДН80ПН16 са тегом са

давањем извештаја од стране акредитоване лабораторије.

кпл 1 х ___________=_____________

УКУПНО V_______________________

VI Објекат КН-22 Перионица

1.  Израда програма испитивања за утврђивање тренутног стања разделника паре радног

притиска 12 бара, V=0,035м3., година производње 1995., фабрички број 3931, произвођач

"МИНЕЛ" Београд методама без разарања у 3 примерка и овера истих од стране

стране контролног органа за ТН у 3 примерка.

кпл 1 х ___________=_____________

2. Демонтажа изолације од поцинкованог лима и камене вуне, испитивање методама на основу

одобреног елабората (визуелна контрола спољашњих и унутрашњих површина и варова са

закључком о стању наведених површина и варова, димензиона контрола и стање материјала,

извештај о испитивању варова ИБР методом (пенетрантско, магнетне честице,

радиографско), мерење дебљине зида данца и омотача.

кпл 1 х ___________=_____________

3. Израда контролног прорачина са давањем закључка о даљој експлоатацији разделника паре у

3 примерка и овера истих од стране контролног органа за ТН у 3 примерка.

кпл 1 х ___________=_____________

4. Блиндовање разделника, испитивање на ХВП са давањем извештаја од стране именованог

тела, скидање блинди и повезивање у систем, користити армирани клингерит дебљине 5мм.

кпл 1 х ___________=_____________

5. Испорука, баждарење и уградња манометра радног притиска класе 1.6  одговарајућег радног

опсега од стране акредитоване лабораторије од стране АТС-а  са давањем извештаја.

кпл 1 х ___________=_____________

6. Испорука и монтажа изолације од нове камене вуне и новог поцинкованог лима.

кпл 1 х ___________=_____________

УКУПНО VI_______________________

УКУПНО I-VI :_________________________дин.

ПДВ 20%: _____________________________дин.

СВЕГА СА ПДВ-ом______________________дин.

НАПОМЕНА: У укупну цену урачунати евентуалну санацију варова разделника паре у мањем обиму уз претходну израду WPS листе и накнадну контролу варова.).	Такође у понуђену цену урачунати демонтажу вентила сигурности, машинску обраду (брушење заптивних површина, заваривање...), испитивање и баждарење на притисак отварања, бојење ватросталном бојом, монтажу, замену заптивки од армираног клингерита дебљине 5мм и транспорт. Такође, у укпну цену урачунати санацију прирубница вентила сигурности и суда под притиском брушењем и наваривањем.

Поједини вентили са разделника паре се требају демонтирати, баждарити и монтирати искључиво ноћу у времену од 21,00 до 04,00 сати. За прекид испоруке паре за ВМА, инвеститор обезбеђује сагласност. Вентили се могу баждарити сукцесивно.

Извођач радова је након обављеног посла дужан да инвеститору достави атесте за баждарење од стране акредитоване лабораторије од стране АТС-а.

У случају санирања прирубница или вентила сигурности наваривањем, потребно је доставити атест за ручно електролучно заваривање, и атест за електроде. Такође, извођач мора поседовати стационарну и покретну испитну станицу као и алате за неопходну машинску обраду.

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац. Понуђач је дужан да достави фотокопију сертификата о стручној оспособљености заваривача за ручно електролучно заваривање.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |