В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 212-5

17.03.2022. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет набавке услуге је ''Замена задњег екрана котла бр. 5 у топлани ВА''.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге поправки и одржавања.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је ''најнижа понуђена цена''.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ''Понуда за набавку услуге – ''Замена задњег екрана котла бр. 5 у топлани ВА'', ЈН бр. 36/2022 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00 или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 29.03.2022. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 29.03.2022. године (уторак) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

ВС Павловић Оливера, дипл.инж.арх. тел. 011/3603-287; 066/8700-072

ВС Лазаревић Слободан, дипл.маш.инж. тел. 011/3603-403; 066/8700-319.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

војни службеник

Дабић Младен, маш.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за набавку услуге – ''Замена задњег екрана котла бр. 5 у топлани ВА'', ЈН бр. 36/2022.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

''Замена задњег екрана котла бр. 5 у топлани ВА'', ЈН бр. 36/2022.

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 90 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ПРЕДМЕР РАДОВА – ПОНУДА ЗА РАДОВЕ НА ЗАМЕНИ ЗАДЊЕГ ЕКРАНА  КОТЛА  БР. 5 У ТОПЛАНИ ВА

А. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

- Демонтажа горњих врата треће промаје 2 ком. на задњој димној комори котла бр. 5 ''ЂУРО ЂАКОВИЋ'' С-2400  . Демонтажа 2 ком. ревизионих врата екранске коморе са припадајућим отворима за надзирање пламена. Одсецање оквира свих врата. Демонтажа изолације и оплате изолације комплетне задње димне коморе (око 25м2). Отварање поклопаца горњег и доњег ревизионог отвора 420/380мм на телу котла. Сви демонтирани елементи се поново користе.

кпл. 1 х ______________=________________

- Одвајање прирубничке везе димњаче котла од канала за одвод димних гасова који се налази у доњој зони. Демонтажа задњег лима димне коморе, гасним сечењем. Расецање плашта задње димне коморе у доњој половини у циљу лакшег приступа екранској комори. Сви демонтирани елементи се поново користе.

кпл. 1 х ______________=________________

- Подупирање екранске коморе у циљу обезбеђивања исте од пада у току демонтаже.

кпл. 1 х ______________=________________

- Демонтажа екранске коморе и одвајање исте у страну. Потребно је извршити одсецање завара горњег и доњег колектора за задње данце као и завара мембранског лима за задње данце котла.

кпл. 1 х ______________=________________

- Обрада отвора на колекторима. Скидање остатака завара на задњем данцу од мембранских лимова. Припрема брушењем свих претходно демонтираних елемената за поновну уградњу заваривањем.

кпл. 1 х ______________=________________

УКУПНО  А:=________________________дин.

Б. ИЗРАДА, ИСПОРУКА И УГРАДЊА

- Израда екранске коморе која се састоји од: горњег и доњег колектора Ø219,1, овалног венца Ø 108, бочних екрана, задњег екрана и преградног екрана Ø 57 у свему према постојећој документацији. Квалитет цеви и мембранских лимова за израду , сагласно EN, је: P235G1TH односно S235 JRG (Č.1214 Č.0361). Степен испитивања заварених спојева према важећим прописима.

кпл. 1 х ______________=________________

- Испитивање склопа екранске коморе на ХВП у погону произвођача у присуству именованог тела. Испорука коморе на место уградње.

кпл. 1 х ______________=________________

- Уградња екранске коморе на котао. Заваривање горњег и доњег колектора. Заваривање мембранских лимова за задње данце котла. Уклањање подупирача који су служили при демонтажи и монтажи.

кпл. 1 х ______________=________________

- Затварање ревизионих отвора тела котла уз испоруку заптивача 420/320.

ком.2 х ______________=________________

- Испитивање монтажних заварених спојева са израдом извештаја.

кпл.1 х ______________=________________

- Испитивање котла на ХВП у именованог тела, након уградње екранске коморе.

кпл.1 х ______________=________________

- Уградња демонтираног дела плашта екранске коморе у задњој зони. Монтажа задњег лима димне коморе. Монтажа оквира врата ревизионих отвора и оквира треће промаје. По потреби заменити челичне траке носаче изолације. Екранску комору обојити ватроотпорном бојом (пироксал или ватростал).

кпл. 1 х ______________=________________

- Монтажа демонтираних врата и прикључака за димне гасове уз испоруку и уградњу заптивног материјала – безазбестног канапа.

кпл. 1 х ______________=________________

- Монтажа демонтиране камене вуне и оплате изолације на задњој димној комори (око 25м2).

кпл. 1 х ______________=________________

- Испорука камене вуне ≠100 мм за допуну изолације задње димне коморе.

м2 10 х ______________=________________

- Испорука челичног лима дебљине 4-6мм, квалитета S235 JRG2 и префабрикација истог у циљу поправке и израде дотрајалих делова лима задње коморе и оквира врата оријентационе тежине 100кг.

кпл. 1 х ______________=_______________

- Испорука и уградња озида задње коморе котла, задњих поклопаца и ревизионих отвора бетоном квалитета „Звезда 8“ за уградњу у доњој зони екранске коморе (оријентациона количина је 400 кг), шамотирање ревизионих отвора за испоруком и уградњом кованих брезона м16.

кпл. 1 х ______________=________________

УКУПНО  Б:=________________________дин.

В. ОСТАЛИ РАДОВИ

- Израда пројектно техничке документације у 3 примерка за ремонт котла и израду и уградњу нове екранске коморе. Овера исте од стране именованог тела и у надлежној инспекцији управе за инфраструктуру МО.

кпл. 1 х ______________=________________

- Израда атестно техничке документације у 3 примерка након ремонта котла. Овера исте од стране именованог тела и у надлежној инспекцији управе за инфраструктуру МО.

кпл. 1 х ______________=________________

УКУПНО  В:=________________________ дин.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

А. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ......................................................................

Б. ИЗРАДА, ИСПОРУКА И УГРАДЊА....................................................

В. ОСТАЛИ РАДОВИ...................................................................................

УКУПНО: ___________________________дин.

ПДВ 20%:    ___________________________дин.

СВЕГА СА ПДВ-ом:__________________дин.

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |