В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 225-5

19.03.2021. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет набавке услуге је ''Оправка спољашњег осветлења у надлежности Војне академије ''.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs и порталу УЈН.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране и порталу УЈН. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ''Понуда за набавку услуге – ''Оправка спољашњег осветлења у надлежности Војне академије '', ЈН бр.43/2021 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00 или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 29.03.2021. године (понедељак) до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 24.03.2021. године (среда), у 10,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи нису обавезни да изврше обилазак локације. Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-293 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне поште 2977 Београд, Београд, Вељка Лукића Курјака 33.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 29.03.2021. године (понедељак) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

пп Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

вс Рачић Драган, дипл.инж.ел., тел. 011/3603-293; 064/2534-876.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Ранђел Китановић, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за набавку услуге – Оправка спољашњег осветлења у надлежности Војне академије, ЈН бр. 43/2021.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Оправка спољашњег осветлења у надлежности Војне академије, ЈН бр. 43/2021.

Потребно је извршити поправку дела спољашњег осветлења и замену старих светиљки, новим лед светиљкама у Војној академији, Војној гимназији и Интернату војне гимназије. За спортски центар КН-18, потребно је за велику салу, малу салу, гимнастичку салу и базен, извршити замену старих рефлектора и заменити их новим лед рефлекторима. Поред тога за КН-25, амфитеатар и хол, дотрајале и неисправне светиљке, заменити новим лед светиљкама са реконструкцијом инсталације за палење светиљки по групама у амфитеатру. Обим замене светиљки обавиће се у  зависности од расположивих средстава.

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 90 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe), а на уграђену опрему према гаранцији произвођача. | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Оправка спољашњег осветлења у надлежности Војне академије.

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Опште напомене: Позиције овог предмера обухватају комплетну набавку,транспорт, испоруку са потребним атестима и сертификатима и монтажу испорученог и потребног материјала.Такође подразумева повезивање каблова на оба краја (инсталације и уређаја), са потребним проверама и пуштањем у рад, као и отклањањем свих евентуалних штета током извођења радова као и отклањањем недостатака и кварова у гарантном року. Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљен материјал мора бити првокласног квалитета.  Ситан инсталациони материјал подразумева уградне разводне узидне пластичне кутије , лустер клеме, потребне ОГ разводне кутије, изолир траку, кабловске обујмице, гипс, материјал за фиксирање опреме, кабловске папучице, завртњеве, подлошке, типлове и друго. Позиција у предмеру подразумева дневно уклањање отпада и шута који се појави приликом извођења  радова и одношење-одвожење на градилишну депонију,односно на место које одреди надзорни орган.

- Ручни ископ земље III категорије за ров ширине 0,4м  и дубине 0,8м.Затрпавање рова земљом у слојевима од 20цм са набијањем. Обрачун по дужном метру рова.

м. 1 х ______________=___________________

2.  Разбијање бетона-асфалта ширине 0,5м и дебљине 10цм, за ископ рова, и поновно

бетонирање-асфалтирање, са одвожењем шута на депонију касарне. Обрачун се

врши по дужном метру разбијене и бетониране-асфалтиране трасе.

м. 1 х ______________=___________________

3.   Демонтажа оштећеног кабла PP00 4х10мм2 са стуба и извлачење из рова са

одвожењем на депонију у кругу касарне, а коју одреди надзорни орган.Обрачун по

дужном метру оштећеног кабла.

м. 1 х ______________=___________________

- Испорука и постављање кабла PP00 4х10мм2 у већ ископан ров. Обрачун по метру постављеног кабла.

м. 1 х ______________=___________________

- Испорука и постављање топлоскупљајуће спојнице за кабл PP00 4х10мм2 и  спајање оштећеног кабла. Обрачун по броју постављених спојница.

ком. 1 х ______________=___________________

- Испорука и постављање бакарне папучице 10мм2 за гњечење. Постављање папучица на кабл и повезивање кабла у стубу на аралдитну плочу. Обрачунава се по броју кабловских папучица.

ком. 1 х ______________=___________________

- Испорука и полагање PVC гал штитника који се полажу директно на кабл пре затрпавања кабла. Обрачунава се по дужном метру штитника.

ком. 1 х ______________=___________________

- Испорука и после затрпавања кабла земљом на 0,4м изнад кабла се поставља PVC упозоравајућа трака. Обрачун по дужном метру постављене траке.

ком. 1 х ______________=___________________

- Механичко чишћење корозије са постојећих металних стубова висине до 5м и фарбање стубова бојом 3 у 1 (антикорозионо средство, основна боја и боја) за метал СМБ у 2 слоја. После скидања корозије са стуба и прегледа надзорног органа може се приступити фарбању стубова у 2 слоја. Обрачунава се по броју стубова.

ком. 1 х ______________=___________________

- У стубу извршити демонтажу оштећене аралдитне плоче RP4 и осигураче FRA 6А испорука и уградња нових :

а)  аралдитна разводна плоча RP4,        ком. 1 х ______________=______________

б)  осигурач FRА 6А                                ком. 1 х ______________=________________

- Испорука и постављање кабла PP00-Y 3х1,5мм2 дужине 5м у постојећи стуб са повезивањем на аралдитну плочу. Обрачунава се по броју стубова у којима се кабл поставља.

ком. 1 х ______________=___________________

- Испорука и постављање дихтујућих поклопаца на стуб. На стубовима где је дошло до оштећења навоја, урезницом направити нови навој. Обрачунава се по броју постављених поклопаца.

ком. 1 х ______________=___________________

- Поправка искривљеног металног стуба висине до 5м. Састоји се у сечењу искривљених делова и поновно заваривање одсечених делова , а по потреби и уметање новог дела цеви, са припремом за фарбање. Обрачунава се по комаду исправљеног стуба.

ком. 1 х ______________=___________________

- Демонтажа постојећих светиљки са стубова висине до 5 м. Одвожење на депонију у кругу касарне, где одреди надзорни орган.Обрачунава се по броју демонтираних светиљки.

ком. 1 х ______________=___________________

- Испорука и постављање парковске светиљке за спољну монтажу на стуб висине до 5м, снаге не веће од 45W са лед извором светлости. Температура боје светла 4000К са индексом репродукције боје (CRI) > 80. Иницијални флукс светиљке не мањи од 5130 lm. Ефикасност светиљке од 114 lm/W. Тело светиљке у боји RAL9006, димензија 255ммх255ммх70мм од алуминијума степена заштите IP66, са наставком за монтажу на стуб пречника 60мм, са могућношћу бирања угла у односу на стуб(лиру) од +93° до -3°. Посебно сочиво светиљке L04, светлост се дистрибуира испред и са стране светиљке, али не позади, идеално  за покривање пешачких стаза. Радни век 100.000 радних сати пре опадања светлосног флукса на 90%. Амбијентална температура за рад светиљке пројектована на -40°C до +40°C. Светиљка има масу од 7,4кг. Светиљка је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CЕ знак. Тип светиљке као SEMAI (L04), LED ,5130lm/740, 1x45W, IP66, произвођач ''OMS light'' или одговарајућа.                                                                                                       Обрачун се врши према броју постављених и повезаних светиљки.

а) светиљка на стуб φ60мм                       ком. 1 х ______________=________________

б) светиљка на стуб φ76мм                       ком. 1 х ______________=________________

- Демонтажа постојећих рефлектора 250W , Nа, на стубовима на зидовима и на плафону висине до 8м, који се налазе у великој спортској, малој, гимнастичкој сали и на базену. Одвожење демонтираних рефлектора на депонију у кругу касарне. Обрачун по демонтираном и депонованом рефлектору.

ком. 1 х ______________=___________________

- На место демонтираних рефлектора на висини до 8м, који се налазе  у КН-18 у великој спортској, малој и гимнастичкој сали, испорука и монтажа лед рефлектора снаге 100W,светлостне ефикасности 160lm/W, напајање 100-240V/277V АC, угао светлости 110°, компоненте: Philips Lumileds 5050 (2 led modula), Mean Well HLG driver, температуре 4000К, фактор снаге >0,95, CRI>70, енергетске ефикасности >90%, заштита: Class I, IP66, IK10; кућиште: ливени алуминијум, топлотни издув: развучена алуминијумска легура, сочиво: PC, животни век >100.000 (L70) радних сати, температура амбијента: -40°C до +50°C , димензије: 336х340х136мм, тежине: 4,4кг. гаранција: 5 година, као модел AG-ZGCD100H5 5050, произвођач ''Adamović Global '' или одговарајућа. На нове рефлекторе у великој сали, постављаће  се заштитне решетке које се скидају са старих рефлектора. Обрачун се врши према броју постављених и повезаних рефлектора.

ком. 1 х ______________=___________________

- На место демонтираних рефлектора на висини до 6м, који се налазе у КН-18 на базену, испорука и монтажа лед рефлектора снаге 160W, светлостне ефикасности 160lm/W, напајање 100-240V/277V АC, угао светлости 110°, компоненте: Philips Lumileds 5050 (4 led modula), Mean Well HLG driver, температуре 4000К, фактор снаге >0,95, CRI>70, енергетске ефикасности >90%, заштита: Class I, IP66, IK10; кућиште: ливени алуминијум, топлотни издув: развучена алуминијумска легура, сочиво: PC, животни век >100.000 (L70) радних сати, температура амбијента: -40°C до +50°C , димензије: 512х340х136мм, тежине: 6,3кг. гаранција: 5 година, као модел AG-ZGCD160H4 5050 , произвођач '' Adamović Global '' или одговарајућа. Обрачун се врши према броју постављених и повезаних светиљки.

ком. 1 х ______________=___________________

- Демонтажа постојећих светиљки у  холу КН-25 :                                                                                                                                                                        -светиљке надградне FSN 418 (хол висина до 3,5м)                                                                                                                                                                                                           Одвожење демонтираних светиљки на депонију  у кругу касарне и депоновање.

ком. 1 х ______________=___________________

- Демонтажа постојећих светиљки у амфитеатру КН-25 :                                                                                                                                                                                                                                                                    -светиљке уградне FSN 258 (амфитеатар висина до 7м)                                                                                                    Одвожење демонтираних светиљки на депонију  у кругу касарне и депоновање.

ком. 1 х ______________=___________________

- Демонтажа постојећих светиљки у амфитеатру  КН-25 :                                                                                                                                                                                                                                                                 -светиљке уградне FSN 158 (амфитеатар висина до 7м)                                                                                                   Одвожење демонтираних светиљки на депонију  у кругу касарне и депоновање.

ком. 1 х ______________=___________________

- Демонтажа лимене плоче димензија 270х330мм са 15 тастера и 2 гребенаста прекидача(укључење осветлења у амфитеатру).Одвожење демонтиране опреме на депонију у кругу касарне и депоновање.

ком. 1 х ______________=___________________

- После демонтаже уградних светиљки у спуштеном плафону од ламперије у амфитеатру, извршити затварање рупа у плафону димензија 1600х100мм, и њихово фарбање.

ком. 1 х ______________=___________________

- Испорука , постављање и повезивање на ново испоручену, офарбану лимену плочу дебљине 2мм, димензија 270х330мм  за укључење осветлења  по групама у амфитеатру са уграђеним 6 гребенастих прекидача 4G-10-90U .

ком. 1 х ______________=___________________

- Испорука и постављање проводника  N2XH-Y 3x1,5мм2 кроз фри халогено црево Ø16 малим делом испод малтера, а највећим делом изнад спуштеног плафона од ламперије, са свим повезивањима и разводним кутијама, за напајање осветлења и повезивање на постојећу инсталацију са одвајањем по групама у спуштеном плафону у амфитеатру  ( висине до 7м).У цену се урачунава израда жлебова у зиду од цигле и крпљење после постављања проводника. Просечна дужина проводника по светиљци је 5м.

ком. 1 х ______________=___________________

- Испорука и постављање надграднe лед светиљке квадратног облика дим. 595х595мм, на плафон хола  КН-25(висина до 3,5м). Обојени оквир од ливеног алуминијума, микропризматични дифузор од поликарбоната. Укупна снага светиљке не више од 33W. Температура боје светла 4000К са индексом репродукције боје (CRI) >80. Иницијални флукс светиљке не мањи од 3800 lm. Ефикасност светиљке од 115 lm/W. Радни век 50.000 радних сати пре опадања светлосног флукса на 70%. Амбијентална радна температура  -20oC до +35oC. Степен бљештања светиљке UGR< 19. Тежина светиљке је 3,7 кг, Степен заштите рефлектујућег дела је IP40, а уградног IP20. Светиљка је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CЕ знак. Гарантни рок произвођача 5 година. UX-SANA BSC PV1 MCD 3800lm/840 33W IP40, произвођач ''OMS lighting'', или одговарајућа. Обрачун се врши према броју постављених и повезаних светиљки.

ком. 1 х ______________=___________________

- Испорука и постављање надграднe лед светиљке квадратног облика дим. 595х595мм, у амфитеатру на дрвени плафон (ламперија)  КН-25(висина до 7м). Обојени оквир од ливеног алуминијума, микропризматични дифузор од поликарбоната. Укупна снага светиљке не више од 33W. Температура боје светла 4000К са индексом репродукције боје (CRI) >80. Иницијални флукс светиљке не мањи од 3800 lm. Ефикасност светиљке од 115 lm/W. Радни век 50.000 радних сати пре опадања светлосног флукса на 70%. Амбијентална радна температура  -20oC до +35oC. Степен бљештања светиљке UGR< 19. Тежина светиљке је 3,7 кг, Степен заштите рефлектујућег дела је IP40, а уградног IP20. Светиљка је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CЕ знак. Гарантни рок произвођача 5 година. UX-SANA BSC PV1 MCD 3800lm/840 33W IP40, произвођач ''OMS lighting'', или одговарајућа. Обрачун се врши према броју постављених и повезаних светиљки.

ком. 1 х ______________=___________________

- Испорука и постављање , у већ постојеће бродске светиљке , који се налазе у великој спортској сали(висина до 3,5м), у трафостаницама(висина до 3,5м), амфитеатар КН-25(висине до 7м), лед сијалице A60 SMD2835,  10W, грло Е27, 6400K, радни век 25.000 радних сати, гарантни рок произвођача је 3 године, произвођач ''ELMARK'' или одговарајућа. Обрачунава се по броју постављених сијалица.

ком. 1 х ______________=___________________

- Испорука и постављање , у већ постојеће парковске светиљке , на стубу висине до 5м,

односно замена и депоновање у кругу касарне:

а) натријумова сијалица високог притиска 100W

ком. 1 х ______________=______________

б)  одговарајућа пригушница

ком. 1 х ______________=_______________

- Испорука и постављање , у већ постојеће парковске светиљке , на стубу висине до 10м,

односно замена и депоновање у кругу касарне:

а) натријумова сијалица високог притиска 400W

ком. 1 х ______________=______________

б)  одговарајућа пригушница

ком. 1 х ______________=_______________

- Демонтажа постојећих Nа светиљки 250W и 400W,  са спољашњих стубова висине  10м.   Одвожење демонтираних светиљки на депонију у кругу касарне. Обрачун по демонтираној и депонованој светиљци.

ком. 1 х ______________=___________________

- Испорука и постављање  светиљке за спољну монтажу на стуб висине  10м, снаге  од 130W са лед извором светлости. Температура боје светла 4000К са индексом репродукције боје (CRI) > 70. Иницијални флукс светиљке не мањи од 21.100 lm. Ефикасност светиљке од 162 lm/W. Тело светиљке  димензија 922ммх362ммх140мм са наставком за монтажу на хоризонталну лиру пречника 60мм, са могућношћу бирања угла у односу на стуб(лиру) од +15° до -15°.Тело светиљке је израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком, бојом у праху бојом Silver Satin grey, док су фиксатори, такође од алуминијумске  легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком. Светиљка је без ребара за хлађење.Оптички систем је од PММА. Поклопац је од провидног каљеног стакла. Комплетна светиљка је у степену заштите IP66, отпорност на удар IK08. Светиљка је опремљена са електричном предспојном справом. Радни век 100.000 радних сати пре опадања светлосног флукса на 90%. Гарантни рок 5година. Амбијентална температура за рад светиљке пројектована на -40°C до +40°C. Teжина светиљке износи 13,3кг. Светиљка је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CЕ знак. Светиљка треба да је усклађена са  RoHS директивама о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми. Тип светиљке као TORCUS II L (L01), LED, 130W, 21.100lm/740, IP66, IK08, произвођач ''OMS light'' или одговарајућа.                                                                Обрачун се врши према броју постављених и повезаних светиљки.

ком. 1 х ______________=________________

УКУПНО:______________________________дин.

ПДВ 20%: ______________________________дин.

СВЕГА СА ПДВ-ом______________________дин.

НАПОМЕНА  I : Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену којa се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) односно технички лист  за сваку понуђену позицију односно производ, уређај или опрему, како би Комисија за јавну набавку могла извршити оцену.

НАПОМЕНА  II : Наручилац посла поседује металну покретну  скелу, коју ће изабраном извођачу радова уступити бесплатно за извођење уговорених радова.

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача (доставити изјаву у слободној форми, са потписом свих из групе понуђача) из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |