В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 318-5

10.06.2021. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет набавке услуге је ''Машински радови у СТЕ''.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге поправки и одржавања.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране и порталу УЈН. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ''Понуда за набавку услуге – ''Машински радови у СТЕ'', ЈН бр. 141/2021 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00 или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 25.06.2021. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 25.06.2021. године (петак) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

пп Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

вс Лазаревић Слободан, дипл.маш.инж. тел. 011/3603-403; 066/8700-319.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Ранђел Китановић, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за набавку услуге – ''Машински радови у СТЕ'', ЈН бр. 141/2021.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Машински радови у СТЕ, ЈН бр. 141/2021.

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 110 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР МАШИНСКИХ РАДОВА У СТЕ

______________________________________________________________________

(назив понуђача)

I 	ИНТЕРНАТ ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ:

- Рушење озида пламене главе годионика и демонтажа изгорелих конуса горионика (пламених глава) котла br.1 „Сигма“ Жалец С-2500

ком. 1 х __________=____________

- Испорука и уградња пламенe главe горионика израђених од ватроотпорног лима оријентационих димензија Ф480х100 и Ф340х90 дебљине 5 мм. За монтажу користити прокромске електроде. За учвршчивање ватроотпорног озида користити прокромске анкере. Ватроотпорни лим треба да буде постојан на температуру до 1200 0С и отпоран на сумпорне паре.

кпл. 1 х __________=____________

- Шамотирање пламене главе горионика коришћењем пластик „Д“ масе, „INTOVAL 70“ или слично. Након шамотирања и природног сушења извршити темповање озида котла.

ком.1 х __________=____________

- Демонтажа равног запорног вентила ДН50ПН16 на водоводној цеви са прирубницама и црне челичне бешавне цеви 2” дужине 120мм. Испорука и уградња кугличног вентила 2“ са прирубницама и контраприрубницама и црном цеви 2“ дужине 120мм која са једне стране има нарезан  навој за прикључак на холендер а са друге стране је заварена за прирубницу ДН50ПН16.

кпл.1 х __________=____________

- Испорука и уградња клинастих ремена (каиша)  димензија 17х3х2050мм.

ком.4 х __________=____________

УКУПНО I: _____________________

II 	ВОЈНА ГИМНАЗИЈА:

- Демонтажа брезона Ф19 дужине 155мм, испорука и уградња брезона Ф19 дужине 155мм са навојем на слободном делу М18 у комплету за подлошкама Ф65/21 дебњине 5-6мм и наврткама М18 (6 брезона, подлошки и навртки  по  котлу= на котловима „ЕМО“ Цеље 700 VV. Дотрајале брезоне демонтирати брусилицом а нове заварити РЕЛ поступком.

кпл. 2 х __________=____________

III	ТОПЛАНА ВА:

- Демонтажа прирубнице са грлом до равног запорног вентила ДН200ПН16, равнање прирубнице вентила, испорука и уградња прирубнице са грлом уз замену заптивке од армираног клингерита дебљине 5мм. Радови се обављају искључиво ноћу од 21,00 до 04,00 сати.

кпл.1 х ___________=___________

- Демонтажа прирубнице са грлом до равног запорног вентила ДН250ПН25, равнање прирубнице вентила, испорука и уградња прирубнице са грлом уз замену заптивке од армираног клингерита дебљине 5мм. Радови се обављају искључиво ноћу од 21,00 до 04,00 сати.

кпл.1 х ___________=___________

- Демонтажа прохромских посуда за узимање узорака воде у комплету са хладњацима. Хемијско прање посуде од каменца, израда нових хладњака по узорку од бакарне цеви Ф15 x1мм савијене у спиралу. Оријентационе димензије посуда за узимање узорака воде су Ф240х550мм. У посуде испоручити неопходне арматуре (холендер 1" ком. 1,  холендер 3/4" ком. 2, холендер 1/2" ком. 1,  кугла вентила навој за високе темпреатуре ПН25 3/4“ ком. 2, 1/2“ ком. 1, дупли нипл ½“ ком. 2.,...). Монтажа и након монтаже, пустити посуде у пробни погон.

кпл. 9 х __________=_____________

- Израда елабората за замену прикључка вентила сигурности котла бр. 2 "Ђуро Ђаковић" С-1200 и овера исте од стране контролног органа за ТН у 3 примерка.

кпл.1 х ___________=___________

3.	Демонтажа вентила сигурности са тегом ДН100ПН16 (вентил са два седишта 2х DN65NP16). Демонтажа старог прикључка, испорука и уградња новог од дебелозидне челичне бешавне цеви и нове прирубнице. Након испитивања варова радиографијом бојење пироксалом или сл.

кпл.1 х ___________=___________

4.   Испитивање заварених спојева прикључка вентила.

кпл.1 х ___________=___________

5.  Израда атестно техничке документације за замену прикључка вентила

сигурности и овера исте од  стране контролног органа за ТН у 3 примерка.

кпл.1 х ___________=___________

- Блиндовање котла (испод главног запорног вентила, водоказне арматуре, Mc Donnel-a…), испитивање котла на ХВП у присуству именованог тела (ангажовање именованог тела је о трошку извођача радова). Скидање блинди и замена свих заптивки од армираног клингерита дебљине 5мм, затварање котла, убацивање у систем и пуштање у рад.

кпл.1 х ___________=___________

- Отварање јонског омекшивача, вађење кварцног песка (прљавог) и дела дотрајале јонске масе са одношењем на депонију извођача радова.

кпл.3 х ___________=___________

- Испорука и убацивање неутралне јонске масе Bayer Lewatit S-100 (S-108)  или одговарајуће (оријентациона количина је око 130 литара) и по потреби кварцног песка гранулације ~3-5мм. Формирање јонског омекшивача за заменом заптивки и евентуалном заменом заломљених или оштећених млазница на перфорираној плочи (до 5 млазница). У јонске омекшиваче ставити заштитну мрежицу, ради спречавања истицања јонске масе приликом растресања (мрежица од ал. жице и ПВЦ-а).

кпл.3 х ___________=___________

- Демонтажа вентила сигурности са тегом НО25НП16	, баждарење на одговарајући притисак и поновна монтажа са заменом заптивки. У цену урачунати обраду налегајућих површина, фарбање вентила ватроотпорном бојом и давање уверења за сваки вентил од стране акредитоване лабораторије:

кпл.3 х ___________=___________

- Поправка водомера НО50, 30м3/сат произвођача „ИНСА“ Земун.

ком.1 х ___________=___________

УКУПНО III: _____________________

IV	ПОДСТАНИЦА КН-4 И 5:

- Демонтажа веза, челичног грејача пара – вода, хоризонталног бојлера запремине 3м3 и штуцне бојлера за грејач. Испорука и уградња новог грејача бојлера површине 6м2 са мањим бројем цеви на перфорираној плочи и веће дужине. Цеви радити од прокрона. У цену урачунати и израду нове перфориране плоче, преградне лимове и измењивачке главе, штуцне бојлера за измењивач са „крагном“ код штуцне и данца бојлера. Перфорирана плоча треба да буде истог пречника као и прирубница бојлера и измењивачке главе. Штуцну, варове штуцне и измењивачку главу обојити еповеном са унутрашње стране и АКЗ са спољашње стране. Бојлер очистити од каменца и исти однети на депонију извођача радова. Дозвољено је коришћење постојеђих прирубница.

ком. 2 х ___________=______________

УКУПНО IV: _______________________

V	ПОДСТАНИЦА КН-108 (СТАРИ БАТАЉОН):

1.   Демонтажа дотрајале вертикалне експанзионе посуде запремине 2,5м3, испорука и

уградња нове са прикључцима по узорку дебљине 6мм или дебљег од челичног

лима. Екпанзиону посуду са унутрашње стране обојити еповеном (епокси премаз у

2 слоја) а са спољашње стране АКЗ у 2 слоја. Експанзиону посуду повезати у

систем. Дозвољено је коришћење постојећих прирубница.

кпл1 х ____________=______________

- Демонтажа веза измењивачке главе и измењивачке главе противструјног апарата – измењивача топлоте, санација прохромског грејача брушењем варова и варењем цеви за перфорирану плочу.  Монтажа веза измењивачке главе и измењивачке главе противструјног апарата са заменом запривни од армираног клингерита дебљине 5мм- Измењивач грејач је следећих карактеристика: Q=480 KW, P=5m2, притисак паре pr=4 bar.

кпл 1 х ___________=_____________

- Демонтажа веза измењивачке главе и измењивачке главе противструјног апарата – измењивача топлоте, санација прохромског грејача брушењем варова и варењем цеви за перфорирану плочу.  Монтажа веза измењивачке главе и измењивачке главе противструјног апарата са заменом запривни од армираног клингерита дебљине 5мм- Измењивач грејач је следећих карактеристика: Q=494 KW, P=4m2, потхлађивач претходном измењивачу топлоте.

кпл 1 х ___________=_____________

УКУПНО V: _____________________

VI	ПОДСТАНИЦА КН-18 (БАЗЕН):

- Демонтажа дотрајалог хоризонталног резервоара кондензата запремине 1м3,

испорука и уградња новог са прикључцима по узорку дебљине 6мм или дебљег од челичног лима. Резервоар кондензата са унутрашње стране обојити еповеном (епокси премаз у 2 слоја) а са спољашње стране АКЗ у 2 слоја. Резервоар кондензата повезати у систем. Дозвољено је коришћење постојећих прирубница. Оријентационе димензије резервоара су Ф950х1700мм (цилиндрични део Ф950х1050мм).

кпл1 х ____________=______________

VII	ПОДСТАНИЦА КН-22 (ВЕШЕРАЈ):

- Расклапање редукционог вентила ˝ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА˝ Пожега НО32ПН16 радни притисак 12/2 бара, демонтажа дотрајале и уградња нове мембране од челичног лима, склапање вентила и пуштање у рад.

кпл 1 х ___________=_____________

VIII	ТОПЛОВОД КН-18 - КН-22 (СТАРА ТОПЛАНА - ВЕШЕРАЈ):

А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

- Ископ земље III категорије до дубине 1м.	       м3 33 х ___________=____________

- Разбијање АБ плоче дебљине 10-15 цм и одвожење шута на депонију извођача радова

м2 40 х ____________=_____________

- Демонтажа АБ покривних плоча оријентационих димензија 80х50х15 цм.

ком. 80 х __________=____________

- Чишћење дна канала између цеви топловода од муља и земље.

м3 1 х ____________=____________

- Монтажа АБ покривних плоча оријентационих димензија 80х50х15 цм са заливањем плоча цементним малтером.

ком. 80 х __________=____________

- Израда АБ покривних плоча оријентационих димензија 80х50х15 цм, према узорку.

ком. 5 х ___________=____________

- Затрпавање канала земљом у слојевима и набијање.

м3 33 х ___________=_____________

- Израда АБ плоче дебљине око 10-15 цм.

м3 6 х ____________=_____________

УКУПНО А:_________________

Б. МАШИНСКИ РАДОВИ

- Демонтажа изолације од тер папира и минералне вуне са цеви 2,5“ и одвожењем на депонију извођача радова.

м2 53 х __________=_____________

- Демонтажа дотрајале челичне цеви 2,5“ са одлагањем на место које одреди инвеститор на удаљеност до 500м. 														м1 146 х _________=__________

- Израда клизних вођица цеви уз АКЗ од „U“ профила за цеви 2,5“.

кг 50 х___________=__________

- Демонтажа носача цеви, израда и испорука нових.

ком 14 х__________=__________

- Испорука и уградња челичних дебелозидних бешавних цеви (Č1212 или Č1214) 2,5“.

м1 146 х _________=__________

- Испорука и уградња челичних дебелозидних колена (Č1212 или Č1214, St 35.8 ) 2,5“.

ком. 14 х__________=__________

- Зависни трошкови (брусне плоче, жица за варење, технички гасови, електроде...), узима се 30% од позиција 5. и 6.

0,3х _____________=____________

- Чишћење цеви челичном четком и АКЗ.		м2 29 х __________=__________

- Испитивање на хладан водени притисак.	         кпл. 1 х ___________=____________

- Израда термичке изолације од минералне вуне дебљине 8 цм или веће и у облози од тер папира или ал. фолије.

м2 53 х __________=_____________

УКУПНО Б:_________________

УКУПНО VIII: ____________________

IX	ПОДСТАНИЦА КН-15 (РЕСТОРАН):

- Испорука и уградња новог редукционог вентила за пару У цену урачунати навојни

растеретни вентил и неопходан материјал. Вентил "ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА" Пожега или одговарајући ДН80ПН25 (16), радни притисак 4/2 бара.

кпл. 1 х ____________=_____________

X	ПОДСТАНИЦА КН-27 ШЦВ:

- Демонтажа измењивача  топлоте ˝БУДУЋНОСТ˝ Бајина Башта, тип МК 20-900, Q=900 KW, р=0,5 бара растављање на ламеле и одвајање заптивки и плоча, ради замене заптивача који су дотрајали.

кпл. 2 х ____________=_____________

- Механичко и хемијско чишћење измењивача топлоте коришћењем пумпе високог притиска.

кпл. 2 х ____________=_____________

- Замена дотрајалих заптивки измењивача топлоте на плочама новим (60 ком по измењивачу, један измењивач се појачава додавањем 10 плоча).

ком. 130 х __________=_____________

- Замена дотрајалих ламела (плоча) изизмењивача топлоте новим (до 40 ком + 10 ком за повећавање капацитета).

ком. 50 х __________=_____________

- Састављање измењивача топлоте са монтажом нових заптивки.

кпл. 2 х ____________=_____________

- Испитивање измењивача топлоте на ХПВ.

кпл. 2 х ____________=____________

- Монтажа измењивача топлоте и повезивање у систем, Користити армирани клигерит дебљине 5мм.

кпл. 1 х ___________=_____________

- Демонтажа дотрајалог засуна НО125, испорука и уградња равног запорног вентила НО100ПН16 са преправком веза. Користити армирани клингерит дебљине 5мм.

кпл. 1 х ____________=_____________

- Испорука и уградња равног скупљача нечистоће НО100ПН16. Користити армирани клингерит дебљине 5мм.

кпл. 1 х ____________=_____________

А УЛАЗ КОД БИБЛИОТЕКЕ (2 ВЕРТИКАЛЕ)

- Демонтажа дотрајале челичне цеви 1“ са одлагањем на место које одреди инвеститор на удаљеност до 500м. 														м1 20 х _________=_____________

- Демонтажа дотрајале челичне цеви 3/4“ са одлагањем на место које одреди инвеститор на удаљеност до 500м. 														м1 10 х _________=_____________

- Демонтажа дотрајале челичне цеви 1/2“ са одлагањем на место које одреди инвеститор на удаљеност до 500м. 														м1 20 х _________=_____________

- Демонтажа радијаторског ЕК вентила 1/2“, испорука и уградња новог правог радијаторског вентила 1/2“.

ком. 2 х _________=_____________

- Демонтажа холендера 1/2“, испорука и уградња новог правог радијаторског навијка 1/2“.

ком. 2 х _________=_____________

- Монтажа челичне бешавне цеви 1“. 		м1 20 х _________=_____________

- Монтажа челичне бешавне цеви 3/4“.		м1 10 х _________=_____________

- Монтажа челичне бешавне цеви 1/2“.		м1 20 х _________=_____________

- Израда и уградња радијаторских веза ½“ дужине око 2х2 метра. Убадање цеви у вертикале. Материјал за радијаторске везе урачунат је у ставци 17. У цену урачунати фитинге и остали потрошни материјал												кпл. 2 х _________=_____________

- Чишћење цеви челичном четком, АКЗ и фарбање радијатор лаком у 2 премаза.

паушално _____________________

Б УЛАЗ У РЕКТОРАТ (3 ВЕРТИКАЛЕ)

- Демонтажа дотрајале челичне цеви 3/4“ са одлагањем на место које одреди инвеститор на удаљеност до 500м. 														м1 30 х _________=_____________

- Демонтажа дотрајале челичне цеви 1/2“ са одлагањем на место које одреди инвеститор на удаљеност до 500м. 														м1 12 х _________=_____________

- Демонтажа дотрајалог засуна 3/4“. 		ком. 1 х _________=_____________

- Монтажа челичне бешавне цеви 3/4“.		м1 30 х _________=_____________

- Монтажа челичне бешавне цеви 1/2“.		м1 12 х _________=_____________

- Демонтажа радијаторског ЕК вентила 1/2“, испорука и уградња новог правог радијаторског вентила ½“.

ком. 1 х _________=_____________

- Демонтажа холендера 1/2“, испорука и уградња новог правог радијаторског навијка ½“.

ком. 1 х _________=_____________

- Израда и уградња радијаторских веза ½“ дужине око 2х1,5 метра. Убадање цеви у вертикале. Материјал за радијаторске везе урачунат је у ставци 23. У цену урачунати фитинге и остали потрошни материјал												кпл. 1 х _________=_____________

- Израда и уградња радијаторских веза 3/4“ дужине око 2х3. Убадање цеви у вертикале. Материјал за радијаторске везе урачунат је у ставци 22. У цену урачунати фитинге и остали потрошни материјал												кпл. 1 х _________=_____________

- Демонтажа радијаторског ЕК вентила 1/2“, испорука и уградња новог правог радијаторског вентила 3/4“ и радијаторске редукције 5/4 / ¾“.

ком. 1 х _________=_____________

- Демонтажа холендера 1/2“, испорука и уградња новог правог радијаторског навијка ¾“ и радијаторске редукције 5/4 / ¾“..

ком. 1 х _________=_____________

- Чишћење цеви челичном четком, АКЗ и фарбање радијатор лаком у 2 премаза.

паушално _____________________

УКУПНО X: ________________________

УКУПНО I- X :______________________________дин.

ПДВ 20%: _______________________________дин.

СВЕГА СА ПДВ-ом__________________________дин.

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац. Понуђач је дужан да достави фотокопију сертификата о стручној оспособљености заваривача за ручно електролучно заваривање.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |