В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 332-5

22.07.2021. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 2 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет набавке услуге је ''Ремонт и ревизија трафостаница''.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге поправки и одржавања.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране и порталу УЈН. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ''Понуда за набавку услуге – ''Ремонт и ревизија трафостаница'', ЈН бр. 152/2021 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00 или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 30.07.2021. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 30.07.2021. године (петак) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Ранђел Китановић, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 2 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за набавку услуге – ''Ремонт и ревизија трафостаница'', ЈН бр. 152/2021.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

''Ремонт и ревизија трафостаница'', ЈН бр. 152/2021.

Набавка се односи на ремонт и ревизију трафостаница 10/0,4 KV/KV, 2x630KVA, 1x630KVA и 1x250KVA. Набавком је обухваћен и ремонт поља компензације у једној од трафостаница. Детаљан опис радова дат је у приложеном премеру радова.

Радове извести у складу са условима из конкурсне документације, Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11), Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 90 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ОПРАВКА АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

_____________________________________________________________________________

| ПРЕДMЕР ЗА РЕМОНТ И РЕВИЗИЈУ ТРАФО СТАНИЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРАФО СТАНИЦА 2Х630 КВ/КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Искључење ТС пре почетка радова и укључење ТС у рад по завршетку радова. Позиција подразумева трошак надлежних служби ЕДБ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 4,00 | х |  |  | = |  |
| 2. | Ревизија ВН блока и уграђене опреме. Позиција подразумева чишћење ћелија, брисање и прање изолатора, подмазивање растављача у водним и трафо ћелији са провером једновремености уклапања и дотезање свих спојева. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 4,00 | х |  |  | = |  |
| 3. | Ревизија кабловских завршница, са доливањем високонапонске уљне масе у кабловске главе, просечно 2 кг. по ВН блоку. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 4,00 | х |  |  | = |  |
| 4. | Ревизија НН разводне табле и уграђене опреме. Чишћење табле, провера главног НН растављача, подмазивање погона и ревизија контактних површина. Провера осигурачких основа НВ00, притезање струјних веза, као и дотезање свих спојева. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 4,00 | х |  |  | = |  |
| 5. | Функционално испитивање уграђених мерних инструмената-амперметара и волтметара. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 4,00 | х |  |  | = |  |
| 6. | Ревизија трансформатора снаге. Позиција подразумева спољашње чишћење трансформаторског суда-плоче и ребара, ВН и НН контаката и притезање спојева. Комплетно чишћење трафо бокса, отвора и жалузина. Провера нивоа уља и досипање до 20л уља, по потреби. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 8,00 | х |  |  | = |  |
| 7. | Истакање 20л уља ради провере диелектричне чврстоће и досипање 20л новог уља. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 8,00 | х |  |  | = |  |
| 8. | Испитивање отпора изолације намотаја трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 8,00 | х |  |  | = |  |
| 9. | Мерење прелазног отпора уземљивача ТС и провера галванске повезаности у ТС. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 4,00 | х |  |  | = |  |
| 10. | Функционално испитивање заштите ТС, и то -контактни термометар -Бухолцов реле -тастер за искључење -механизам трафо растављача за случај прегоревања ВН осигурача |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 4,00 | х |  |  | = |  |
| 11. | Термовизијско снимање високонапонског шинског развода, нисконапонских прикључака и контаката у нисконапонском пољу. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 4,00 | х |  |  | = |  |
| 12. | Издавање извештаја о извршеним радовима |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 4,00 | х |  |  | = |  |
| 13.. | Транспортни трошкови |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално |  | 4,00 | х |  |  | = |  |
|  | ТРАФО СТАНИЦА 630 КВ/КВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Искључење ТС пре почетка радова и укључење ТС у рад по завршетку радова. Позиција подразумева трошак надлежних служби ЕДБ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 | х |  |  | = |  |
| 2. | Ревизија ВН блока и уграђене опреме. Позиција подразумева чишћење ћелија, брисање и прање изолатора, подмазивање растављача у водним и трафо ћелији са провером једновремености уклапања и дотезање свих спојева. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 2,00 | х |  |  | = |  |
| 3. | Ревизија кабловских завршница, са доливањем високонапонске уљне масе у кабловске главе, просечно 2 кг. по ВН блоку. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 2,00 | х |  |  | = |  |
| 4. | Ревизија НН разводне табле и уграђене опреме. Чишћење табле, провера главног НН растављача, подмазивање погона и ревизија контактних површина. Провера осигурачких основа НВ00, притезање струјних веза, као и дотезање свих спојева. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 2,00 | х |  |  | = |  |
| 5. | Функционално испитивање уграђених мерних инструмената-амперметара и волтметара. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 2,00 | х |  |  | = |  |
| 6. | Ревизија трансформатора снаге. Позиција подразумева спољашње чишћење трансформаторског суда-плоче и ребара, ВН и НН контаката и притезање спојева. Комплетно чишћење трафо бокса, отвора и жалузина. Доливање 40 литара трафо уља. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 2,00 | х |  |  | = |  |
| 7 | Испитивање диелектричне чврстоће трафо уља. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 2,00 | х |  |  | = |  |
| 8. | Испитивање отпора изолације намотаја трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 2,00 | х |  |  | = |  |
| 9. | Мерење прелазног отпора уземљивача ТС и провера галванске повезаности у ТС. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 2,00 | х |  |  | = |  |
| 10. | Функционално испитивање заштите ТС, и то -контактни термометар -Бухолцов реле -тастер за искључење -механизам трафо растављача за случај прегоревања ВН осигурача |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 2,00 | х |  |  | = |  |
| 11. | Термовизијско снимање високонапонског шинског развода, нисконапонских прикључака и контаката у нисконапонском пољу. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 2,00 | х |  |  | = |  |
| 12. | Издавање извештаја о извршеним радовима |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 | х |  |  | = |  |
| 13. | Транспортни трошкови |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално |  | 2,00 | х |  |  | = |  |
|  | ТРАФО СТАНИЦА 230 КВ/КВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Искључење ТС пре почетка радова и укључење ТС у рад по завршетку радова. Позиција подразумева трошак надлежние дистрибутивне службе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 | х |  |  | = |  |
| 2. | Ревизија ВН блока и уграђене опреме. Позиција подразумева чишћење ћелија, брисање и прање изолатора, подмазивање растављача у водним и трафо ћелији са провером једновремености уклапања и дотезање свих спојева. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 | х |  |  | = |  |
| 3. | Ревизија кабловских завршница, са доливањем високонапонске уљне масе у кабловске главе, просечно 2 кг. по ВН блоку. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 | х |  |  | = |  |
| 4. | Ревизија НН разводне табле и уграђене опреме. Чишћење табле, провера главног НН растављача, подмазивање погона и ревизија контактних површина. Провера осигурачких основа НВ00, притезање струјних веза, као и дотезање свих спојева. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 | х |  |  | = |  |
| 5. | Функционално испитивање уграђених мерних инструмената-амперметара и волтметара. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 | х |  |  | = |  |
| 6. | Ревизија трансформатора снаге. Позиција подразумева спољашње чишћење трансформаторског суда-плоче и ребара, ВН и НН контаката и притезање спојева. Комплетно чишћење трафо бокса, отвора и жалузина. Доливање 40 литара трафо уља. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 | х |  |  | = |  |
| 7 | Испитивање диелектричне чврстоће трафо уља. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 | х |  |  | = |  |
| 8. | Испитивање отпора изолације намотаја трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Мерење прелазног отпора уземљивача ТС и провера галванске повезаности у ТС. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Функционално испитивање заштите ТС, и то -контактни термометар -Бухолцов реле -тастер за искључење -механизам трафо растављача за случај прегоревања ВН осигурача |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Термовизијско снимање високонапонског шинског развода, нисконапонских прикључака и контаката у нисконапонском пољу. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 12. | Издавање извештаја о извршеним радовима |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 13. | Транспортни трошкови |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа неисправног, испорука и постављање новог контактног термометра. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа (обијање неисправног), испорука и постављање новог цилиндра у браву врата трафо бокса. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Демонтажа ножастих осигурача из поља компензације. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 6,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Испорука и постављање у поље компензације ножастих осигурача NV 00 125A (3 ком.) и NV 00 32A (3 ком.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа, у пољу компензације, склопке 50А 220V и склопке 25А 220V. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Испорука и постављање, у поље компензације, склопке 74А 220V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Постављање, у поље компензације, склопке 50А 220V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Испорука и постављање у поље компензације кондензаторске батерије 20 Kvar-a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Испорука и постављање у поље компензације кондензаторске батерије 7,5 Kvar-a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  | СВЕГА |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПДВ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | УКУПНО |  |  |
| Напомена Радови ће се изводити викендом, а радови на ТС-098 ноћу од 21-04 часа, у складу са динамиком коју одобри инвеститор. Трафо станица 230 КВА се налази на Копаонику. Термовизијско снимање се врши под напоном, пре ремонта и ревизије. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |