В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 441 - 7

27.12.2021. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за набавку услуге на основу оквирног споразума за услуге поправки и одржавања

Замена димних цеви друге промаје котла К6 у топлани ВА ЈН бр. 272/2021

- У позиву за подношење  понуда бр. 441-5 од 24.122021. године на страни 7/8 у Обрасцу структуре цене мења се спецификације (због грешке у нумерацији) према следећем:

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ЗАМЕНУ ДИМНИХ ЦЕВИ ДРУГЕ ПРОМАЈЕ КОТЛА БР. 6 У ТОПЛАНИ ВА

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

- Израда елабората за санацију котла бр. 6 "Ђуро Ђаковић" С-2400 (замену димних цеви друге промаје) и овера исте од стране органа за технички надзор МО.

кпл. 1 х ______________=________________

- Вађење старих, испорука и уградња нових димних цеви друге промаје котла Ф76х3,6мм (бешавне цеви Č1214; St 35.8) и испитивање варова (старе цеви вадити ручним глодалом, цеви валцовати и варити). У цену урачунати отварање задњих и предњих поклопаца, евентуалну замену кованих брезона код задњих отвора и шамотирање отвора и поклопаца, развезивање и ел. повезивање вентилатора секундарног ваздуха, демонтажу и монтажу канала секундарног ваздуха, постављање скеле и евентуалну израду (санацију) мостића уз израду WPS листа.

ком. 158х _____________=_______________

- Пенетрантска контрола заваревих спојева

ком. 316х _____________=_______________

- Израда елабората изведеног стања и атестно техничка документација и овера исте од стране органа за ТН

кпл. 1 х ______________=________________

- Блиндовање котла, испитивање котла на ХВП у присуству именованог (контролног) тела, скидање блинди и повезивање котла у систем са заменом свих заптивних елемената.

кпл. 1 х ______________=________________

- Припремно завршни радови и транспорт

кпл. 1 х ______________=________________

УКУПНО 1-6=_________________________дин

ПДВ 20%: _____________________________дин

СВЕГА СА ПДВ-ом: ___________________дин

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац. Понуђач је дужан да достави фотокопију сертификата о стручној оспособљености заваривача за ручно електролучно заваривање.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

ОП/МД						       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

војни службеник

Младен Дабић, маш.инж.

Достављено:

- Уз предмет ЈН,

- Понуђачима по ОС (ЈН 19/2019), (мејлом).

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs