ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4986

бр. 60-62/3

17.09.2020.година

БАЗА „ЈУГ“ (Бујановац)

Позив за достављање понуда,

д о с т а в љ а . -                                                    _____________________________________

На основу члана 125. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ 29/14, 09/17, 34/18 и 19/20), овим путем вас позивамо да доставите понуду за услугу Техничко испитивање инсталација – ревизија трафостанице у бази „Југ“ . На ову јавну набавку се на основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (СГ РС број 91/19) не примењује Закон о јавним набавкама.

Услугa техничког испитивања-ревизија трафостанице се врши за потребе ВП 4986 Бујановац.

- Предмет услуге техничког испитивања је следећи:

- услуга Техничко испитивање инсталација – ревизија трафостанице у бази „Југ“  број 1.0202-447-67/2020 (ЦПВ: 71356000 –Техничке услуге

- Уговор-наруџбеница биће додељења економски најповољнијој понуди понуђача према критеријуму цена

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок услуге У случају истог понуђеног рока услуге, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок услуге. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

- Понуђач понуду у целини припрема и подноси у складу са овим позивом. У супротном понуда се одбија.

- Испуњење обавезних услова за учешће у поступку набавке понуђач доказује давањем изјаве (Прилог број 2). Уколико Наручиоц оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, оставиће понуђачу примерени рок да поступи по позиву.

- Подношење понуда са варијантама није дозвољено. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.

- Валута плаћања – вирмански 30 дана, рачунајући од дана протоколисања вашег рачуна у нашем протоколу по завршеној услузи.

- У случају указане потребе, ВП 4986 Бујановац ће вам затражити да поднесете адекватне доказе испуњености услова.

- Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана.

- Понуду понуђач доставља у затвореној коверти на адресу Војна поште 4986 Бујановац, с. Боровац бб 17520 Бујановац, са напоменом: „Понуда за услугу Техничко испитивање инсталација – ревизија трафостанице у бази „Југ“ број 67/2020 НЕ ОТВАРАТИ''.

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.

- Понуда се доставља најкасније до 07.10.2020. године, до 11.00 часова.

Јавно отварање  благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 4986 Бујановац, база ''Југ'', објекат број 13 , канцеларија број 17 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 07.10.2020. године у 11,30 часова.

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.

- Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци донети у року од максимално 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на интернет страници МО ВС www.nabavke.mod.gov.rs и доставити поштом свим понуђачима који су учествовали у јавној набавци.

- Понуђачу чија је понуда изабрана као најповољнија биће издата наруџбеница у року од 8 (осам) дана. У случају да је поднета само једна понуда ВП 4986 Бујановац ће издати наруџбеницу пре истека рока од 8 (осам) дана.

- ВП 4986 Бујановац може,  уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунскх грешака, ВП 4986 Бујановац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Уколико избарани понуђач не испуни захтеве из усвојене понуде то ће представљати довољан разлог за поништај наруџбенице, а ВП 4986 Бујановац ће издати наруџбеницу следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или ће поново спровести поступак јавне набавке.

- У случају да понуђач који буде изабран као најповољнији не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за извршење услуге, ВП 4986 Бујановац стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 0,5 промила од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5 (пет) % износа рачуна.

- Трошкове припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

- Спецификацију потребне услуге можете преузети на интернет страници МО ВС www.nabavke.mod.gov.rs

- Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, на       e-mail 41.pb@vs.rs или факсом на број 017-414-102 лок: 42-153 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима техничке спецификације, одговор објавити на својој интернет страници www.nabavke.mod.gov.rs

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима техничке спецификације, ЈН бр. 67/2020.

- Техничка спецификација услуге, са описом радова које је потребно извршити, налази се у прилогу 1. овог позива

- У случају да понуда не садржи тражене елементе из овог захтева, неће бити узета у разматрање.

- Један понуђач може поднети само једну понуду.

Прилози:

- Прилог бр. 1 – Техичка спецификација

- Прилог бр. 2 – Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне  набавке.

- Прилог бр. 3 –  Образац понуде

БП/                                                                                         За ВП 4986  Бујановац

потпуковник

Саша Вучковић

Урађено у 2 (два)

примерака и достављено:

- С-4

- а/а

Објављено:

- Интернет страници Министарства одбране: www.nabavke.mod.gov.rs

ПРИЛОГ број 1: ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

РЕВИЗИЈА ТРАФОСТАНИЦЕ У БАЗИ „ЈУГ“

Техничка спецификација услуге техничко испитивање инсталације - ревизије трафостанице у бази „ЈУГ“

Назив: Трансформаторска станица 10/0,4 kW

2x630 kVa

Произвођач: SMARGES-METREL Словенија

Година: 2009.

ИСПИТИВАЊЕ И РЕВИЗИЈА ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦА 10/0,4kV

Контолна мерења обухватају:

- Мерење отпора изолованости намотаја трансформатора

- Мерење прелазне отпорности спојева

- Мерење уземљења

- Лабараторијска анализа уља

- Лабараторијска налаиза средстава за заштиту

- Термовизијско снимање

Сви радове изводе се у складу са Правилником о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова (Сл. лист СРЈ бр. 41/93). При обављању радова на електроенергетским објектима треба примењивати одредбе Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V (Сл. лист СФРЈ бр. 4/74) и осталих важећих правилника, стандарда и прописа.

Детаљни преглед грађевинског дела трансформаторске станице: пода, спољашних и унутрашњих зидова, крова, олука, сливника, врата, прозора , брава, шарки, отвора за вентилацију,кабловских канала,опште чистоће, темеља (напрслине и круњење бетона, улегнуће земљишта исл.), заштите од корозије, ознака и упозорења, преглед деформисаности и механичких исправности лимова и гвоздених конструкција (за ЛТС), унутрашњости, околног простора, приступног пута и приступног и прикључка на јавни пут, чишћење просторија трансформаторске станице и свих делова опреме у њој;

Енергетских трансформатори 10/0,4kV : преглед механичке исправности и чистоће котла, конзерватора и осталих делова трансформстора, преглед свих заптивних места и славина, преглед чистоће и механичке исправности изолатора, преглед заштите од корозије, преглед натписних таблица и ознака, провера учвршћења трансформатора, провера заштитних искришта на уводним изолаторима, преглед стања дехидрататора у сушачу ваздуха, провера нивоа уља нивоа уља у конзерватору, испитивање трафо уља, провера стања спојева и прикључака, провера функционалности заштитних уређаја са припадајућим струјним круговима, преглед језгра и намотаја тансформатора, испитивање отпора изолације, притезање завртњева на местима заптивача и контаката на проводним изолаторима и на уземљењима, доливање уља у трансформатор по потреби, чишћење, потребна подешавања и испуштање кондензоване воде;

Прекидачи 10kV : преглед нивоа уља, притиска гаса SF6, вакума или другог медијума, преглед заптивних места, преглед чистоће, механичке исправности и учвршћења изолатора, преглед преглед натписних таблица и ознака, преглед заштите од корозије, провера стања и контактних и прикључних места, провера прикључка за уземљење, провера причвршћења за конструкцију, провера погонских механизама, чишћење и потребна подешавања

Растављачи и склопке - растављачи: преглед чистоће и механичке исправности изолатора, преглед заштите од корозије, провера механизма за укључење и искључење, провера учвршћења на конструкцију ћелије, провера прикључка на уземљење, провера контаката, прикључака и прикључног материјала, мерење отпора изолације, мерење прелазног отпора главних контаката, мерење отпора калема, чишћење и потребна подешавања;

Сабирнице и изолатори: преглед механичке исправности чистоће потпорних и проводних изолатора, преглед и механичке исправности и чистоће сабирница, преглед обележавања сабирница (ознаке и боје), провера спојних и прикључних места, чишћење и потребна подешавања;

Одводници пренапона: преглед механичке исправности и чистоће одводника пренапона, преглед носеће конструкције и провера учвршћености одводника пренапона за конструкцију, преглед заштите од корозије, преглед мрежног одвајача, провера стања спојева на фази и уземљивачу, чишћење и потребна подешавања;

Високонапонски осигурачи: преглед механичке исправности и чистоће конструкције која носи осигураче, провера струјних спојева и спојева са уземљењем, чишћење и потребна подешавања;

Развод ниског напона - разводне табле: преглед механичке исправности и чистоће сабирница и потпорних изолатора, преглед осигурача (подножја и уметака), провера заштите од корозије, провера помоћних релеа, провера мерних трансформатора и иструмената, провера спојних прикључака, провера функционалности, чишћење и потребна подешавања;

Уземљење ТС: преглед спојева и прикључка на уземљење и металне масе, преглед мерних спојева, преглед носача и обујмица земљовода, преглед механичке заштите земљовода, преглед заштите од корозије, провера отпорности распростирања система уземљења (мерења отпора уземљења трафостаница);

Провера исправности брава на просторијама трансформаторске станице са заменом цилиндара по потреби;

Термичко испитивање:

- Провера температуре контаката и елемената опреме при оптерећењу-напонском стању

- Поправка електричног осветљења у трафостаници са заменом сијалица и неонки

- Комплетно чишћење трафо-станице и опреме у трафостаници

Наручивање искључења и укључења трафостаница (потпуно безнапонско стање и на 10 kV страни) и плаћања те услуге ЕДБ-у;

Издавање извештаја о извршеним радовима на ревизији и испитивању трансформаторске станице у 2 примерка оцену стања на основу добијених резултата, предлог за будућу контролу у оквиру превентивне периодичне контроле и предлог мера које треба предузети у случају незадовољавајућег резултата.

ПРИЛОГ 2

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] испуњава услове дефинисане позивом за подношење понуде за предметну јавну набавку, и то:

- Испуњава услове за обављање професионалне делатности;

- Има потребне финансијске и економске капацитете;

- Има потребни технички и стручни капацитет;

- Регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку

Напомена:

У случају недоумице о томе да ли сваки понуђач испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Датум:										Потпис понуђача

____________________                                                                                   _____________________

ПРИЛОГ 3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА – РЕВИЗИЈА ТРАФОСТАНИЦЕ У БАЗИ „ЈУГ“ |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| БРОЈ ПЕПДВ |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ ТЕЛ. |  |

Понуду дајемо:

(означити начин давања понуде)

а) самостално                             б) заједничка понуда                              ц) са подизвођачем

| Ред. бр. | Потребна услуга | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕХНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА – РЕВИЗИЈА ТРАФОСТАНИЦЕ У БАЗИ „ЈУГ“ (у складу са техничком спецификацијом) | ком | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): .................................................... ______ дана од достављања рачуна у деловодство Војне поште.

Рок извршења услуге (не дужи од 10 дана): ............................................................ ______ дана  од дана пријема наруџбенице

Гаранција на изведене радове (не краћа од 12 месеци) ………………............................................................. ______ дана

Понуда важи најмање (најмање 30 дана): ................................................ ______ дана од дана отварања понуде.

Рок за решавање рекламација (не дуже од 10 дана) .............................            дана од дана пријема записника о рекламацији.

Место и датум:				                                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

_________________________________

_______________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.