Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2078 - 2 25 MAR 2020

На основу члана 7. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку набавке радова

Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: 		Управа за војно здравство

Адреса наручиоца:		Црнотравска 17 Београд

Интернет страница: 		www.vma.mod.gov.rs или www.mod.gov.rs

Врста наручиоца: 		Орган државне управе

Врста предмета:		набавка радова

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку набавке у складу са чланом 7. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), са циљем закључења уговора.

Предмет јавне набавке

Предмет набавке број 13/2020УВЗ, су радови, Адаптација објекта УВЗ, инсталација медицинских гасова, за потребе Војне болнице Ниш, а у циљу реализације мера на спречавању ширења заразе корона вирусом, коју спроводи Управа за војно здравство МО РС, Црнотравска 17, Београд, и то:

1. Испорука и инсталација дистибрутивне мреже на локацији корисника

1.1.

Ø8 x 1mm bakarne cevi izrađene prema EN 13348.

Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu čistoće unutrašnje površine max 0.20 g/dm2 I isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m

1.2.

Ø12 x 1mm bakarne cevi izrađene prema EN 13348.

Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu čistoće unutrašnje površine max 0.20 g/dm2 I isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m

1.3.

Ø15 x 1mm bakarne cevi izrađene prema EN 13348.

Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu čistoće unutrašnje površine max 0.20 mg/dm2 I isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m

1.4.

Ø22 x 1mm bakarne cevi izrađene prema EN 13348.

Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu čistoće unutrašnje površine max 0.20 g/dm2 I isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m

1.5.

Ø28 x 1mm bakarne cevi izrađene prema EN 13348.

Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu čistoće unutrašnje površine max 0.20 g/dm2 I isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m

1.5.

Bakarni fiting i ostali montazni materijal

1.6.

Kontrolno ventilska kaseta za 2 gasa predstavlja grupu ventila izrađenu prema ISO 7396-1.

Omogućavaju isključivanje pojedinih gasova po spratovima ili objektima u slučaju redovnog održavanja i havarije. Kontrolišu pritisak gasova i u slučaju odstupanja od nominalnih vrednosti aktiviraju alarm. Kontrolno ventilska kaseta poseduje NIST priključak za svaki gas tako da se u slučaju prekida centralnog napanja potrošači mogu snabdevati pomoću boca.

1.7.

Prikljucno mesto za kiseonik u skladu sa DIN13260

1.8.

Prikljucno mesto za kompresovani vazduh u skladu sa DIN13260

2. Испорука и инсталација станице кисеоника на локацији корисника

2.1.

Automatska redukciona stanica, kapaciteta 35 Nm³/h, maks. ulaznog pritiska 200 bar, izlaznog pritiska 5 bar, koja se sastoji od:

- zaštitnog kućišta za armaturu,

- redukcionih ventila I stepena 200/14-13 bar za levu i desnu kolektorsku granu,

- automatskog prekretnog ventila,

- redukcionog ventila II stepena 13/5 bar,

- sigurnosnih ventila u sklopu svakog redukcionog ventila,

2.2.

Prikljucni set za tecni kiseonik sa dodatnim redukcionim ventilom od 80 Nm³/h za obilazni vod sa zapornim ventilima i sigurnosnim ventilom

2.3.

Kolektorska cev Ø16 x 3 mm NP200 za vezivanje lukova na redukcionu stanicu. Kolektorska cev je atestirana I odmašćena sa 2 priključna nepovratna ventila - desna

2.4.

Kolektorska cev Ø16 x 3 mm NP200 za vezivanje lukova na redukcionu stanicu. Kolektorska cev je atestirana I o dmašćena sa 2 priključna nepovratna ventila - leva

2.5.

Zaporni ventil sa filterom od sinter-metala DN10 NP200 sa navojnim priključcima 3/4". Filter je atestiran i odmašćen, poseduje pore od 50 μm i služi da se redukcioni ventili zaštite od eventualnih nećistoća.

2.6.

Dvostruki priključni luk Ø8 x 1,5 mm NP200 za boce O2. Koristi se za vezivanje boca na kolektorske grane u 2 reda. Lukovi su atestirani i odmašćeni sa standardnim navojnim priključcima za boce I kolektorske nepovratne ventile W 21,8 x 1/14" - desni

2.7.

Dvostruki priključni luk Ø8 x 1,5 mm NP200 za boce O2. Koristi se za vezivanje boca na kolektorske grane u 2 reda. Lukovi su atestirani i odmašćeni sa standardnim navojnim priključcima za boce I kolektorske nepovratne ventile W 21,8 x 1/14" - levi

2.8.

Rasteretni ventil DN10 PN200. Ventil je atestiran I odmašćen sa ulaznim navojnim priključkom 3/4" za kolektorsku cev i izlaznim navojnim priključkom za rasteretnu cev Ø8x1 mm.

2.9.

Držač boca napravljen od pocinkovanog L profila. Dužina profila za 2 boce iznosi 870 mm. Pogodan za čelićne boce od 40l (Ø 204 mm) i 50l (Ø 229 mm)

3. Испорука и инсталација станице компримованог ваздуха на локацији корисника

3.1.

Kompaktan jedinica sa Vijcanim kompresorom BOGE C10 LDR 350, rezervoarom i sušačem:

- proizvodjac BOGE

- Radni pritisak 10 bara

- Efektivni kapacitet 1060 l/min

- Snaga 7,5KW

- Nivo nuke 68dB

- Zapremina rezervoara 350lit

- Integrisani rashladni susac tacke rose +3

- Kuciste sa izolacijom

3.2.

Linijski filter AF 0076P

- stepen filtracije 3μm

- kapacitet 1300 lit/min

3.3.

Linijski filter AF 0076S

- stepen filtracije 0,01μm

- odvodjenje uljni para do 0,01mg/m3

- kapacitet 1300 lit/min

3.4.

Linijski filter AF 0076A

- stepen filtracije: adsorbcija

- odvodjenje uljni para do 0,005mg/m3

- kapacitet 1300 lit/min

3.5.

Odvajac kondenzata

3.6.

Regulator pritiska 0-12 bara

4. Монтажа, испитивање, пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована  домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75. и чланом 76. Закона и имају запослена/ангажована лица са личним лиценцама ИКС за извођење радова који су предмет набавке, као и лица задужена за заштиту од пожара и заштиту и безбедност на раду. Доказе о испуњености услова понуђач је обавезан да достави уз понуду.

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда је објављен на интернет страници Министарства одбране www.nabavke.mod.gov.rs.

Начин и место подношења понуда

Понуду доставити на адресу: Управа за војно здравство МО, улица Црнотравска број 17, Београд, са назнаком: ,,Понуда за набавку добра, број 13/ 2020УВЗ - НЕ ОТВАРАТИ"

Понуду доставити на сопственом мемурандуму, а иста мора да садржи:

- јединичну и укупну цену за сву понуђену опрему и материјал;

- јединичну и укупну цену за монтажу, испитивање и пуштање у рад;

Обавезни елементи понуде:

- рок за реализацију радова, која подразумева, испоруку, монтажу, испитивање и пуштање у рад комплетне опреме за медицинске гасова, најдуже до 15 дана од дана закључења уговора;

- начин плаћања – по привременим и окончаној ситуацији.;

- Гарантни рок минимум 5 година од дана пријема радова.

- Изабрани понуђач је у обавези да након завршетка радова сачини и наручиоцу достави пројекат изведеног стања, у два примерка;

На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за контакт. Благовременим понудама сматраће се само оне понуде које су на наведену адресу приспеле до назначеног рока, без обзира на начин како су послате.

Крајњи рок за подношење понуда је 27.03.2020. године до 12 сати.

Отварање понуда без присуства понуђача (у складу са проглашењем ванредног стања и објављеним мерама Владе Републике Србије) ће обавити Комисија за јавну набавку последењег дана истека рока за подношење понуда, са почетком у 12,05 часова на адреси: ВМА, Београд, улица Црнотравска број 17, пети спрат, сала 40б.

Врста критеријума, елементи критеријума, начин закључења уговора

Критеријум за вредновање понуда је "НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА', за понуду у целини.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријуми, по наведеном редоследу: 1. Дужи гарантни рок, 2. Дужа опција понуде и 3. жреб.

Понуђене цене морају да буду у складу са прописаним лимитима марже Министарста трговине и туризма Републике Србије.

Контакт

Лице за контакт је вс Марко Секуловски,дипл.ек., факс +381 11 36 08 834, Управа за војно здравство, Црнотравска 17, 11050 Београд.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на интернет страници МО РС